Пояснение к цене. Лот 4653236, сделка 1896

Заказчик: ООО «МПК Коломенский». Объект: комплекс ТКО «Юг», с. Мячково, г.о. Коломна. Предмет: техническое обслуживание вентиляции и кондиционирования на 12 месяцев.

Решение: в заявку не отправлять. Объём оборудования в приложениях 4 и 5 есть, но размеры фильтров, производительность части установок, тип хладагента и дежурство за 4 часа не закрыты. Срок подачи — 30.10.2026 09:00. НМЦК нет.

Итог расчёта, базовый сценарий

Себестоимость без НДС — 2 549 763,19 руб.

КП без НДС — 3 415 163,73 руб.

КП с НДС 22 % — 4 166 499,75 руб.

Наценка на себестоимость — 33,9 %. Диапазон типа «ТО и абонентское обслуживание» — 30–40 %.

Маржа — 25,3 %.

К НМЦК сравнить нельзя: начальная цена не опубликована.

Переторжка −5 %: КП 3 244 405,54 руб. без НДС. Переторжка −10 %: 3 073 647,36 руб. без НДС. Минимальная цена при наценке 15 % — 2 932 227,66 руб. без НДС.

Из чего состоит себестоимость

Материалы — 414 263 руб., 16,2 %.

Оплата бригадам — 1 258 680 руб., 49,4 %.

Расходники — 25 174 руб., 1,0 %.

Косвенные — 851 647 руб., 33,4 % (инженер, проживание, суточные, проезд, вывоз, резерв гарантии 1,5 %, резерв рисков 4 %).

Как посчитан объём

Документ заказчика — скан «2. ТЗ.pdf», 19 листов. Ведомости и рабочей документации нет. Количество взято из перечня оборудования, приложения 4 и 5. Периодичность — из регламента: вентиляция в основном ежеквартально (4 раза), кондиционеры по таблице №2 раз в полгода (2 раза). ККБ — 2 раза, тёплый период. Один и тот же ККБ MCL-53 указан в обоих приложениях и посчитан один раз.

Вентиляция, штук оборудования: приточные и приточно-вытяжные до 5 000 м3/ч — 7, канальные приточки — 3, установки 5 000–20 000 м3/ч — 16, канальные вентиляторы — 16, канальные рекуператоры — 8, ККБ 53 кВт — 2. Кондиционирование: сплиты 07–24 тыс. BTU — 40 систем, серверные АБК-2 без читаемой мощности — 4, мультисплит 36 тыс. BTU — 1 система на 3 внутренних блока, канальные SAU48 — 4, канальные SAU80 — 6, наружный блок VRF 27,7 кВт — 1, внутренние блоки VRF — 27.

Цены работ — тарификатор v2, колонки Москвы, потому что площадка в Московской области. Доставка материалов — 5 % (Подмосковье). Чего нет в тарификаторе отдельной строкой: лишний внутренний блок мультисплита и внутренний блок VRF. Взята половина артикула 9.3.60 или 9.3.61, пометка «оценка».

Допущения

Установки Вероса-300 и канальные приточки без паспорта приняты до 5 000 м3/ч.

VKC-S-5 принят в диапазон 5 000–20 000 м3/ч.

Фильтры: 60 ячеек ФВК-592 F7 на одну замену, 4 замены в год. Это оценка по 3 400 м3/ч на ячейку, не размеры с объекта. Предфильтр G4 и фильтры рекуператоров не включены.

Хладагент — R410A, 58 кг: 1 кг на систему, а не на каждый внутренний блок. Цена в КП снижена до розницы, потому что с доставкой и резервом закупка оказалась выше открытой цены магазина.

Автовышка — 8 смен. Проверка дренажных помп входит в обслуживание блоков и отдельно не оценена.

Закупка материалов в среднем через 6 месяцев, оплаты авансом нет: резерв роста 5 %, стоимость денег 2 %.

Ночных работ в задании нет, ночной коэффициент не применялся.

Главные риски

Фильтры ежемесячно вместо 4 раз в год — около 541 000 руб. себестоимости. Плюс предфильтр G4 — около 210 000 руб.

Дежурство в Коломне ради приезда на серверные за 4 часа в цену не входит. Полставки местного техника — порядка 720 000 руб. в год.

27 внутренних блоков VRF могли быть прочитаны с ячейки неверно. Если блоков 7, работы дешевле примерно на 116 000 руб. без косвенных. Строка целиком — около 157 000 руб. цены работ.

ЗИП до 3 000 руб. без лимита количества. Резерв рисков 67 925 руб. закрывает около 22 замен.

Ещё 26 кг хладагента, если килограмм положен на каждый внутренний блок VRF, — около 29 000 руб.

Вопросы заказчику

Размеры, класс и график замены фильтров.

Паспорта установок: расход воздуха и число фильтрующих ячеек.

Сколько внутренних блоков, кассет и помп у мультизональной системы АБК-2.

Тип хладагента и что считать одним кондиционером.

Можно ли ограничить число замен запчастей до 3 000 руб.

Достаточно ли бригады из Москвы без постоянного дежурства в Коломне.

Есть ли предельная цена: на площадке НМЦК нет.

Что сделать НЕОСТРОЙ

Не отправлять заявку, пока не закрыты фильтры, дежурство за 4 часа и расшифровка строки VRF.

Запросить КП на фильтры по фактическим размерам и на хладагент.

Решить, кто в Коломне закрывает аварийный выезд за 4 часа.

Согласование генерального директора по наценке не требуется: 33,9 % внутри диапазона 30–40 %.

Анкеты, опыт и согласия в комплекте документов нет. Подставлять нечего.

Файлы расчёта: папка «первичный расчет ИИ» на диске Битрикса, в сделке 1896, и каталог outbox/Лот 4653236/. Заказчику бюджет себестоимости не передавать.