## Свод
СВОД: ТО АПС, АУПТ, СОУЭ — АО «РИР Энерго» «Воронежская генерация», 2027 г.
Внутренний документ НЕОСТРОЙ — заказчику не передавать. Все суммы — руб. без НДС за 12 месяцев 2027 г.
| Статья себестоимости | Сумма, руб. | Доля |  |  | Откуда
| ФОТ техников ТО (штат, Воронеж) | 10290000 | 63.36% |  |  | Персонал ТО: численность × на руки × 1,5 × 14
| Расходники к работам | 197111.8869 | 1.214% |  |  | % к оплате труда (ELM, справочник)
| Субподряд и прочие прямые разовых работ (ЦСМ, ЭТЛ, аренда опрессовочного оборудования) | 89170 | 0.5491% |  |  | Работы, раздел «Разовые»
| Материалы ЗИП (с/с) | 177141.03 | 1.091% |  |  | Материалы
| Косвенные проекта | 5487040.2264 | 33.79% |  |  | Косвенные
| ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 16240463.1433 | 100%
| Коммерческое предложение | Сумма, руб. | Доля |  |  | Откуда
| Регламентное ТО (12 мес.) | 17898182.16 | 92.87% |  |  | Работы
| Разовые работы 2027 | 1206585 | 6.261% |  |  | Работы
| Материалы ЗИП | 167347.83 | 0.8683% |  |  | Материалы
| КП БЕЗ НДС | 19272114.99
| НДС 22 % | 4239865.3
| КП С НДС | 23511980.29
| КП в месяц без НДС (регламентное ТО) | 1491515.18
| Показатели | Значение |  |  |  | Комментарий
| Наценка = КП ÷ с/с − 1 | 18.67%
| Маржа = 1 − с/с ÷ КП | 15.73%
| Маржа, руб. | 3031651.8467
| Тип тендера | Госзакупки 44-ФЗ / 223-ФЗ
| Целевой диапазон наценки (лист «Тип тендера») | 15–30 %
| Проверка по типу тендера | в диапазоне
| Наценка на материалы (средняя) | -5.528%
| Наценка на работы (ТО + разовые) к прямой с/с работ + косвенным | 18.93%
| НМЦК | не опубликована в папке лота |  |  |  | В папке только ТЗ. Минимально допустимая цена = с/с × 1,15 (строка 36)
| Сценарии | КП б/НДС | Маржа, руб. | Маржа, % | Наценка | Комментарий
| Базовый | 19272114.99 | 3031651.8467 | 15.73% | 18.67%
| Переторжка −5 % | 18308509.24 | 2068046.0967 | 11.3% | 12.73%
| Переторжка −10 % | 17344903.49 | 1104440.3467 | 6.368% | 6.801%
| Минимальная цена (наценка 15 %, ниже — только ГД) | 18676532.61 | 2436069.4667 | 13.04% | 15% | 3.1% — максимальная скидка от КП

## Паспорт тендера
ПАСПОРТ ТЕНДЕРА
Заказчик | АО «РИР Энерго», филиал «Воронежская генерация» (группа Росатом), закупка по 223-ФЗ: план закупки на 2027 г., закупка № 637, лот 1, спецификация 1
Предмет | Оказание услуг по ТО установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); плановая и предупредительная замена вышедшего из строя оборудования; ведение документации
Объекты и адреса | г. Воронеж: ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2), ПП ТЭЦ-2 (пр. Ясный, 1а), ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; ул. Пешестрелецкая, 84; пр. Ясный, 1а; ул. Лебедева, 2), ПП ГТС (ул. Кольцовская, 78; ул. Плехановская, 17; ул. Туполева, 31к; ул. Б. Хмельницкого, 79к) — 10 адресов
Регион | Воронеж (регион): тарификатор СПб/Мск не применим напрямую → цены — рынок Воронежа/ЦФО; персонал — местный найм; доставка материалов 10 % (параметр «Регион»)
Объём (Прил. 1–8) | АПС/СОУЭ: ~120 ППК и пультов, 146 блоков, 67 источников питания, 76 АКБ, 3 569 автоматических извещателей + 70 взрывозащищённых + 26 пламени + 5 линейных, 1 920 м термокабеля, 558 ручных/УДП/ЭДУ, 224 охранных, 880 оповещателей, 5 приборов речевого оповещения, 4 модуля «Буран», ~52,7 км шлейфов. АУПТ ТЭЦ-1/ТЭЦ-2: 9,6 км трубопроводов, 217 ручных и 64 электрифицированных задвижек/затворов, 987 оросителей/пеногенераторов/стволов, 40 манометров и сигнализаторов, 8 насосов, 3 бака
Периодичность (Прил. 9, 10) | АПС: ежемесячно — осмотр, контроль индикации, питания, проверка работоспособности; ежеквартально (мар, июн, сен, дек) — профилактика; июнь — измерение сопротивления заземления. АУПТ: ежемесячно — узлы, оросители, трубопроводы; фев/май/авг/ноя — вводы, арматура, задвижки с ЭП и схемы пуска; май, ноябрь — манометры; май — полная проверка манометров с опломбированием/клеймением; 1 раз в 3 года — опрессовка, промывка и опробование с реальным пуском: ТЭЦ-2 (ГК, ПГУ-115, ВК, МН) — июль–август 2027; ТЭЦ-1 — проведено в июне–июле 2026, в 2027 не требуется
Срок | 2027 год (12 месяцев); точные даты начала/окончания — в проекте договора (в папке лота нет)
НМЦК | Не опубликована: на b2b-center (лот № 57697, организатор АО «Квадра-ГК» для АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация») начальная цена 0, оценивается цена с НДС; вскрытие 30.10.2026 08:00 МСК. Аналог 2023 г. (ЕИС 32211915005) — НМЦК 2 399 999 руб.
Форма КП | Формы заказчика нет → наша форма КП (xlsx) + письмо на бланке
Цены с НДС / без | Не указано; считаем без НДС, НДС 22 % сверху
Оплата | В течение 7 рабочих дней от даты подписания акта оказанных услуг (раздел ТЗ). Аванса нет
Гарантия | Работоспособность систем в течение срока договора; устранение дефектов за свой счёт, гарантийный период продлевается на время гарантийных работ (п. 3.3)
Штрафы, обеспечение | Проекта договора и документации о закупке в папке нет — штрафы, обеспечение заявки и исполнения неизвестны
Требования к участнику | Лицензия МЧС на ТО систем пожарной автоматики (есть у НЕОСТРОЙ); персонал с удостоверениями по ОТ, ПТМ, ЭБ (группа III для работ в электроустановках), работы на высоте; инструктажи и допуск на ТЭЦ; СИЗ за счёт исполнителя; соблюдение ФНиП РТН (ПС), ПТЭ станций, РД 34.03.201-97
Тип тендера | Госзакупки 44-ФЗ / 223-ФЗ (наценка 15–30 %): заказчик — АО группы Росатом, закупка по 223-ФЗ (AGENTS.md: для 223-ФЗ шаги 5–11 с этим типом). По сути работ — ТО (ориентир ТО +30–40 %), но конкуренция в торгах 223-ФЗ давит цену
ОКПД2 | 43.21.10.140 (в ТЗ — монтаж систем пожарной и охранной сигнализации; для услуги ТО обычно 33.12/80.20 — несоответствие, вопрос заказчику не критичен)

## Ставки ТО
СТАВКИ ТО ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ: РЫНОК, ЦЕНА КП, НОРМА ТРУДОЗАТРАТ
Работ нет в тарификаторе v2 → цена = рынок подрядчиков (б/НДС, руб. за ед. в месяц), норма — чел.-ч на ед. в месяц в среднем за год (ежемесячные операции + ежеквартальная профилактика + годовые проверки). Жёлтые ячейки — вводные.
Код | Услуга | Ед. | Норма, чел.-ч/ед./мес | Основание нормы | Рынок 1, руб/ед/мес б/НДС | Источник 1 | Рынок 2 | Источник 2 | Рынок 3 | Источник 3 | Медиана рынка | Коэф. к рынку | ЦЕНА КП, руб/ед/мес б/НДС | Примечание
PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 1 | Экспертно 1,0 ч/мес (между пультом 1,0 и ППК средней ёмкости 3,0 ч/мес по нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru) | 500 | Пожарный Арсенал, Воронеж (pozharsenal.ru), «от» | 1431 | Прейскурант 2661 × 39,43 (t-as.ru, расчёт): 371 + 106 × 10 ШС | 1800 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru), ППК до 16 ШС | 1431 | 2.53 | 3620.43 | Москва 2 090–2 600 (Стройпожсервис, montage-ssb) — не брали; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 0.2 | Адресный расширитель 0,33 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru); экспертно 0,2 — проверка в составе ППК | 49 | samss.ru, Самара, руб/мес, блок управления | 95 | Стройпожсервис, Москва (stroipozhservis.ru), релейный блок | 100 | ООО «Интех», Воронеж (inteh36.ru), «от» | 95 | 2.53 | 240.35 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 0.25 | РИП с АКБ 0,5 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru); экспертно 0,25 (АКБ — отдельной строкой) | 80 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru), ИБП | 195 | Стройпожсервис, Москва (stroipozhservis.ru) | 200 | Пожарный Арсенал, Воронеж (pozharsenal.ru), «от» | 195 | 2.53 | 493.35 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
AKB | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 0.05 | Экспертно: замер напряжения/ёмкости при ТО РИП | 82 | СБ-ГРУПП, Москва (ooosbg.ru), 100 с НДС ÷ 1,22 | 95 | Стройпожсервис, Москва (stroipozhservis.ru) | 150 | Формула охраны, Москва (naoxrane.ru), 2021 | 95 | 2.53 | 240.35 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 0.04 | Экспертно: ежемес. осмотр + проверка аэрозолем 1 раз в квартал ~6 мин/шт; верхняя граница — дымовой 0,17 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru) | 30 | Пожарный Арсенал, Воронеж (pozharsenal.ru), «от» | 40 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru), адресный дымовой | 49 | samss.ru, Самара, руб/мес | 40 | 2.53 | 101.2 | Москва 48–60 (Стройпожсервис, Контур); коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
DET_EX | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 0.15 | Экспертно: × 3–4 к обычному (наряд-допуск, взрывоопасная зона) | 95 | Стройпожсервис, Москва (stroipozhservis.ru) | 100 | montage-ssb, Мск/СПб (city-ser.com) |  |  | 97.5 | 2.53 | 246.68 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
DET_FLAME | ТО извещателя пожарного пламени (Спектрон, Пульсар, Набат) | шт | 0.15 | Экспертно: проверка тест-фонарём | 50 | montage-ssb, Мск/СПб (city-ser.com) | 41 | СБ-ГРУПП, 50 с НДС ÷ 1,22 | 60 | Контур безопасности, Москва (scontur.ru) | 50 | 2.53 | 126.5 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
LINEAR | ТО извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ | к-т | 0.3 | ИПДЛ 0,5 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru); экспертно 0,3 | 145 | Стройпожсервис, Москва (stroipozhservis.ru) | 200 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru) | 440 | samss.ru, Самара, руб/мес | 200 | 2.53 | 506 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
THERMO | ТО линейного теплового извещателя (термокабель) | 100 м | 0.15 | Экспертно: осмотр трассы, проверка шлейфа на 100 м | 150 | ОЦЕНКА по аналогии с ИПДЛ (1 зона ≈ 100 м); рыночной цены нет — montage-ssb «договорная» |  |  |  |  | 150 | 2.53 | 379.5 | ОЦЕНКА — уточнить запросом у ВДПО Воронеж / ИПС / Интех; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 0.04 | Экспертно, как автоматический извещатель | 30 | Пожарный Арсенал, Воронеж (pozharsenal.ru), «от» | 35 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru) | 49 | samss.ru, Самара, руб/мес | 35 | 2.53 | 88.55 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
DET_SEC | ТО извещателя охранного (магнитоконтактного, ИК) в составе систем | шт | 0.03 | Экспертно | 25 | Формула охраны, тепловой/простой | 30 | Пожарный Арсенал, Воронеж (pozharsenal.ru), «от» | 49 | samss.ru, Самара, руб/мес | 30 | 2.53 | 75.9 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 0.04 | Оповещатель 0,17 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru) — верхняя граница; экспертно 0,04 (проверка зонами при пуске) | 40 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru), световой/звуковой | 49 | samss.ru, Самара, руб/мес | 50 | montage-ssb, Мск/СПб (city-ser.com) | 49 | 2.53 | 123.97 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
SOUE | ТО прибора речевого оповещения СОУЭ (Орфей, Рокот, Соната) | шт | 1 | Экспертно (как ППК) | 340 | samss.ru, Самара, руб/мес, блок управления СОУЭ | 500 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru), предусилитель | 800 | montage-ssb, Мск/СПб (city-ser.com), блок речевого оповещения | 500 | 2.53 | 1265 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
MPP | ТО модуля порошкового пожаротушения (Буран-8взр) | шт | 0.3 | Экспертно: осмотр, контроль цепей пуска | 375 | Нормативные затраты МВД 4 500/год | 450 | k-systemy.ru, Красноярск | 725 | ogneboy.ru, 1–10 модулей 2 900 / 4 мод. | 450 | 2.53 | 1138.5 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
SW | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 2 | Экспертно: резервное копирование БД, проверка связи ППК–АРМ | 1639 | СБ-ГРУПП, АРМ 2 000 с НДС ÷ 1,22 | 1700 | Квазар-Сервис, Краснодар (ecq.ru), АРМ | 1990 | Стройпожсервис, Москва (stroipozhservis.ru), АРМ | 1700 | 2.53 | 4301 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 0.02 | Экспертно: шлейф контролируется ППК; осмотр трасс + выборочные замеры | 10 | ОЦЕНКА: на рынке входит в цену ТО ППК; отдельной цены нет |  |  |  |  | 10 | 2.53 | 25.3 | ОЦЕНКА — 10 руб./100 м/мес; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
BOX | ТО коробок коммутационных/распределительных, шкафов, автоматов питания | шт | 0.03 | Экспертно: осмотр, протяжка | 10 | ОЦЕНКА: на рынке входит в ТО системы |  |  |  |  | 10 | 2.53 | 25.3 | ОЦЕНКА; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
PIPE | ТО трубопроводов АУПТ (течи, уклоны, крепления, окраска) | 100 м | 0.25 | 3,7–7,1 чел.-ч/год на 100 м (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru) ≈ 0,3–0,6 ч/мес; экспертно 0,25 (без ремонта) | 200 | ОЦЕНКА; рынок даёт ТО АУПТ по площади от 35 руб/м² (Центр «Каска», Воронеж) — к метражу не приводится |  |  |  |  | 200 | 2.53 | 506 | ОЦЕНКА — уточнить запросом; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
VALVE_MAN | ТО запорной арматуры с ручным приводом (задвижки, затворы, вентили, клапаны, краны) | шт | 0.25 | 7,9–13,8 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru) ≈ 0,7–1,1 ч/мес с ремонтом; экспертно 0,25 | 150 | ОЦЕНКА: поштучной цены нет (рынок — в составе узла управления 750–800 руб/мес) |  |  |  |  | 150 | 2.53 | 379.5 | ОЦЕНКА; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
VALVE_EL | ТО задвижки/затвора с электроприводом и схемой управления | шт | 1 | 27,6 чел.-ч/год мех.+эл. часть (РТМ 25.488-82), 34,9 (ПП РФ 2072) ≈ 2,3–2,9 ч/мес; экспертно 1,0 | 750 | mk-gost.ru, Саратов: разовая проверка 2 000–2 500, ежеквартально → ÷ 3 | 800 | Прейскурант 2661 × 39,43 (t-as.ru, расчёт): узел управления ≈ 800 |  |  | 775 | 2.53 | 1960.75 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
SPRINK | ТО оросителя, пеногенератора, лафетного ствола (осмотр, очистка) | шт | 0.03 | 1,2–1,8 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru) ≈ 0,1–0,15 ч/мес; экспертно 0,03 (осмотр без демонтажа) | 2 | k-systemy.ru: 200 руб. за 100 оросителей | 26 | Прейскурант 2661 × 39,43 (t-as.ru, расчёт): 260 на 10 оросителей |  |  | 14 | 2.53 | 35.42 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
GAUGE | ТО манометра, сигнализатора/реле давления | шт | 0.25 | 6,3–18,6 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru); экспертно 0,25 | 138 | Прейскурант 2661 × 39,43 (t-as.ru, расчёт): сигнализатор давления |  |  |  |  | 138 | 2.53 | 349.14 | Цены ТО манометра в месяц на рынке нет; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
PUMP | ТО насосного агрегата пожаротушения | шт | 4 | 35–176 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru), 96 (ПП РФ 2072) ≈ 3–15 ч/мес; экспертно 4,0 | 1995 | Инфомакс, Москва: насосная до 100 м² | 2646 | Прейскурант 2661 × 39,43 (t-as.ru, расчёт): технолог. часть насосной | 6000 | k-systemy.ru: насосная станция | 2646 | 2.53 | 6694.38 | коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО
TANK | ТО бака (пенообразователя, мембранного) | шт | 1 | Экспертно | 300 | ОЦЕНКА |  |  |  |  | 300 | 2.53 | 759 | ОЦЕНКА; коэф. 2.53 — цена от с/с (наценка ≈ 17 %): по рыночной медиане КП не покрывает с/с штатного ТО

## Работы
РАБОТЫ: РЕГЛАМЕНТНОЕ ТО ПО ОБЪЕКТАМ И ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ + РАЗОВЫЕ РАБОТЫ 2027
Кол-во — из Приложений 1–8 ТЗ (кабель и трубы пересчитаны в 100 м). Цена КП — лист «Ставки ТО». С/с труда = чел.-ч × себестоимость чел.-ч (лист «Персонал ТО»). Расходники — % к оплате труда (ELM).
№ | Объект | Код | Услуга | Ед. | Кол-во | Сопоставление с тарификатором | Цена КП, руб/ед/мес | Мес. | КП в год, руб. б/НДС | КП в месяц, руб. | Норма, чел.-ч/ед/мес | Чел.-ч/год | С/с труда, руб. | Расходники, руб. | Субподряд/прочие прямые, руб. | Прямая с/с, руб. | Маржа строки, руб. | Маржа, %
ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) — АПС, СОУЭ (Прил. 1)
1 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 34 | нет в тарификаторе → рынок | 3620.43 | 12 | 1477135.44 | 123094.62 | 1 | 408 | 473833.731 | 9476.6746 | 0 | 483310.4057 | 993825.0343 | 67.28%
2 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 12 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 34610.4 | 2884.2 | 0.2 | 28.8 | 33447.0869 | 668.9417 | 0 | 34116.0286 | 494.3714 | 1.428%
3 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 9 | нет в тарификаторе → рынок | 493.35 | 12 | 53281.8 | 4440.15 | 0.25 | 27 | 31356.644 | 627.1329 | 0 | 31983.7768 | 21298.0232 | 39.97%
4 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | AKB | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 21 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 60568.2 | 5047.35 | 0.05 | 12.6 | 14633.1005 | 292.662 | 0 | 14925.7625 | 45642.4375 | 75.36%
5 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 1318 | нет в тарификаторе → рынок | 101.2 | 12 | 1600579.2 | 133381.6 | 0.04 | 632.64 | 734721.0088 | 14694.4202 | 0 | 749415.429 | 851163.771 | 53.18%
6 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | DET_FLAME | ТО извещателя пожарного пламени (Спектрон, Пульсар, Набат) | шт | 12 | нет в тарификаторе → рынок | 126.5 | 12 | 18216 | 1518 | 0.15 | 21.6 | 25085.3152 | 501.7063 | 0 | 25587.0215 | -7371.0215 | -40.46%
7 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 144 | нет в тарификаторе → рынок | 88.55 | 12 | 153014.4 | 12751.2 | 0.04 | 69.12 | 80273.0086 | 1605.4602 | 0 | 81878.4687 | 71135.9313 | 46.49%
8 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 205 | нет в тарификаторе → рынок | 123.97 | 12 | 304966.2 | 25413.85 | 0.04 | 98.4 | 114277.5469 | 2285.5509 | 0 | 116563.0978 | 188403.1022 | 61.78%
9 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | SOUE | ТО прибора речевого оповещения СОУЭ (Орфей, Рокот, Соната) | шт | 4 | нет в тарификаторе → рынок | 1265 | 12 | 60720 | 5060 | 1 | 48 | 55745.1448 | 1114.9029 | 0 | 56860.0477 | 3859.9523 | 6.357%
10 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 162.2 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 49243.92 | 4103.66 | 0.02 | 38.928 | 45209.3125 | 904.1862 | 0 | 46113.4987 | 3130.4213 | 6.357%
11 | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) | BOX | ТО коробок коммутационных/распределительных, шкафов, автоматов питания | шт | 201 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 61023.6 | 5085.3 | 0.03 | 72.36 | 84035.8058 | 1680.7161 | 0 | 85716.5219 | -24692.9219 | -40.46%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 3873359.16 | 322779.93 |  | 1457.448 | 1692617.705 | 33852.3541 | 0 | 1726470.0591 | 2146889.1009
ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 — АПС, управление АУПТ (Прил. 2)
12 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 22 | нет в тарификаторе → рынок | 3620.43 | 12 | 955793.52 | 79649.46 | 1 | 264 | 306598.2965 | 6131.9659 | 0 | 312730.2625 | 643063.2575 | 67.28%
13 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 45 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 129789 | 10815.75 | 0.2 | 108 | 125426.5759 | 2508.5315 | 0 | 127935.1074 | 1853.8926 | 1.428%
14 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 26 | нет в тарификаторе → рынок | 493.35 | 12 | 153925.2 | 12827.1 | 0.25 | 78 | 90585.8603 | 1811.7172 | 0 | 92397.5776 | 61527.6224 | 39.97%
15 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | AKB | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 35 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 100947 | 8412.25 | 0.05 | 21 | 24388.5009 | 487.77 | 0 | 24876.2709 | 76070.7291 | 75.36%
16 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 436 | нет в тарификаторе → рынок | 101.2 | 12 | 529478.4 | 44123.2 | 0.04 | 209.28 | 243048.8314 | 4860.9766 | 0 | 247909.8081 | 281568.5919 | 53.18%
17 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | DET_EX | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 12 | нет в тарификаторе → рынок | 246.68 | 12 | 35521.92 | 2960.16 | 0.15 | 21.6 | 25085.3152 | 501.7063 | 0 | 25587.0215 | 9934.8985 | 27.97%
18 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | DET_FLAME | ТО извещателя пожарного пламени (Спектрон, Пульсар, Набат) | шт | 14 | нет в тарификаторе → рынок | 126.5 | 12 | 21252 | 1771 | 0.15 | 25.2 | 29266.201 | 585.324 | 0 | 29851.5251 | -8599.5251 | -40.46%
19 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | THERMO | ТО линейного теплового извещателя (термокабель) | 100 м | 14.2 | нет в тарификаторе → рынок | 379.5 | 12 | 64666.8 | 5388.9 | 0.15 | 25.56 | 29684.2896 | 593.6858 | 0 | 30277.9754 | 34388.8246 | 53.18%
20 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 201 | нет в тарификаторе → рынок | 88.55 | 12 | 213582.6 | 17798.55 | 0.04 | 96.48 | 112047.7411 | 2240.9548 | 0 | 114288.6959 | 99293.9041 | 46.49%
21 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | DET_SEC | ТО извещателя охранного (магнитоконтактного, ИК) в составе систем | шт | 190 | нет в тарификаторе → рынок | 75.9 | 12 | 173052 | 14421 | 0.03 | 68.4 | 79436.8314 | 1588.7366 | 0 | 81025.568 | 92026.432 | 53.18%
22 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 283 | нет в тарификаторе → рынок | 123.97 | 12 | 421002.12 | 35083.51 | 0.04 | 135.84 | 157758.7599 | 3155.1752 | 0 | 160913.9351 | 260088.1849 | 61.78%
23 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | SW | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 1 | нет в тарификаторе → рынок | 4301 | 12 | 51612 | 4301 | 2 | 24 | 27872.5724 | 557.4514 | 0 | 28430.0239 | 23181.9761 | 44.92%
24 | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 | CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 121.505 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 36888.96 | 3074.08 | 0.02 | 29.1612 | 33866.5691 | 677.3314 | 0 | 34543.9005 | 2345.0595 | 6.357%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 2887511.52 | 240625.96 |  | 1106.5212 | 1285066.3448 | 25701.3269 | 0 | 1310767.6717 | 1576743.8483
ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) — АПС, СОУЭ (Прил. 3)
25 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 22 | нет в тарификаторе → рынок | 3620.43 | 12 | 955793.52 | 79649.46 | 1 | 264 | 306598.2965 | 6131.9659 | 0 | 312730.2625 | 643063.2575 | 67.28%
26 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 34 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 98062.8 | 8171.9 | 0.2 | 81.6 | 94766.7462 | 1895.3349 | 0 | 96662.0811 | 1400.7189 | 1.428%
27 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 19 | нет в тарификаторе → рынок | 493.35 | 12 | 112483.8 | 9373.65 | 0.25 | 57 | 66197.3595 | 1323.9472 | 0 | 67521.3067 | 44962.4933 | 39.97%
28 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | AKB | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 14 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 40378.8 | 3364.9 | 0.05 | 8.4 | 9755.4003 | 195.108 | 0 | 9950.5084 | 30428.2916 | 75.36%
29 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 773 | нет в тарификаторе → рынок | 101.2 | 12 | 938731.2 | 78227.6 | 0.04 | 371.04 | 430909.9695 | 8618.1994 | 0 | 439528.1689 | 499203.0311 | 53.18%
30 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | DET_EX | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 25 | нет в тарификаторе → рынок | 246.68 | 12 | 74004 | 6167 | 0.15 | 45 | 52261.0733 | 1045.2215 | 0 | 53306.2947 | 20697.7053 | 27.97%
31 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | LINEAR | ТО извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ | к-т | 5 | нет в тарификаторе → рынок | 506 | 12 | 30360 | 2530 | 0.3 | 18 | 20904.4293 | 418.0886 | 0 | 21322.5179 | 9037.4821 | 29.77%
32 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | THERMO | ТО линейного теплового извещателя (термокабель) | 100 м | 5 | нет в тарификаторе → рынок | 379.5 | 12 | 22770 | 1897.5 | 0.15 | 9 | 10452.2147 | 209.0443 | 0 | 10661.2589 | 12108.7411 | 53.18%
33 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 95 | нет в тарификаторе → рынок | 88.55 | 12 | 100947 | 8412.25 | 0.04 | 45.6 | 52957.8876 | 1059.1578 | 0 | 54017.0453 | 46929.9547 | 46.49%
34 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | DET_SEC | ТО извещателя охранного (магнитоконтактного, ИК) в составе систем | шт | 34 | нет в тарификаторе → рынок | 75.9 | 12 | 30967.2 | 2580.6 | 0.03 | 12.24 | 14215.0119 | 284.3002 | 0 | 14499.3122 | 16467.8878 | 53.18%
35 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 144 | нет в тарификаторе → рынок | 123.97 | 12 | 214220.16 | 17851.68 | 0.04 | 69.12 | 80273.0086 | 1605.4602 | 0 | 81878.4687 | 132341.6913 | 61.78%
36 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | SOUE | ТО прибора речевого оповещения СОУЭ (Орфей, Рокот, Соната) | шт | 1 | нет в тарификаторе → рынок | 1265 | 12 | 15180 | 1265 | 1 | 12 | 13936.2862 | 278.7257 | 0 | 14215.0119 | 964.9881 | 6.357%
37 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | SW | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 1 | нет в тарификаторе → рынок | 4301 | 12 | 51612 | 4301 | 2 | 24 | 27872.5724 | 557.4514 | 0 | 28430.0239 | 23181.9761 | 44.92%
38 | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) | CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 83.1 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 25229.16 | 2102.43 | 0.02 | 19.944 | 23162.1077 | 463.2422 | 0 | 23625.3498 | 1603.8102 | 6.357%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 2710739.64 | 225894.97 |  | 1036.944 | 1204262.3637 | 24085.2473 | 0 | 1228347.611 | 1482392.029
ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 — АПС, порошковое АУПТ (Прил. 4)
39 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 5 | нет в тарификаторе → рынок | 3620.43 | 12 | 217225.8 | 18102.15 | 1 | 60 | 69681.431 | 1393.6286 | 0 | 71075.0597 | 146150.7403 | 67.28%
40 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 47 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 135557.4 | 11296.45 | 0.2 | 112.8 | 131001.0903 | 2620.0218 | 0 | 133621.1122 | 1936.2878 | 1.428%
41 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 3 | нет в тарификаторе → рынок | 493.35 | 12 | 17760.6 | 1480.05 | 0.25 | 9 | 10452.2147 | 209.0443 | 0 | 10661.2589 | 7099.3411 | 39.97%
42 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 157 | нет в тарификаторе → рынок | 101.2 | 12 | 190660.8 | 15888.4 | 0.04 | 75.36 | 87519.8774 | 1750.3975 | 0 | 89270.2749 | 101390.5251 | 53.18%
43 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | DET_EX | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 4 | нет в тарификаторе → рынок | 246.68 | 12 | 11840.64 | 986.72 | 0.15 | 7.2 | 8361.7717 | 167.2354 | 0 | 8529.0072 | 3311.6328 | 27.97%
44 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 16 | нет в тарификаторе → рынок | 88.55 | 12 | 17001.6 | 1416.8 | 0.04 | 7.68 | 8919.2232 | 178.3845 | 0 | 9097.6076 | 7903.9924 | 46.49%
45 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 45 | нет в тарификаторе → рынок | 123.97 | 12 | 66943.8 | 5578.65 | 0.04 | 21.6 | 25085.3152 | 501.7063 | 0 | 25587.0215 | 41356.7785 | 61.78%
46 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | MPP | ТО модуля порошкового пожаротушения (Буран-8взр) | шт | 4 | нет в тарификаторе → рынок | 1138.5 | 12 | 54648 | 4554 | 0.3 | 14.4 | 16723.5434 | 334.4709 | 0 | 17058.0143 | 37589.9857 | 68.79%
47 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | SW | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 1 | нет в тарификаторе → рынок | 4301 | 12 | 51612 | 4301 | 2 | 24 | 27872.5724 | 557.4514 | 0 | 28430.0239 | 23181.9761 | 44.92%
48 | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 | CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 30.8 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 9350.88 | 779.24 | 0.02 | 7.392 | 8584.7523 | 171.695 | 0 | 8756.4473 | 594.4327 | 6.357%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 772601.52 | 64383.46 |  | 339.432 | 394201.7916 | 7884.0358 | 0 | 402085.8275 | 370515.6925
ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) — АПС, СОУЭ (Прил. 5)
49 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 31 | нет в тарификаторе → рынок | 3620.43 | 12 | 1346799.96 | 112233.33 | 1 | 372 | 432024.8724 | 8640.4974 | 0 | 440665.3699 | 906134.5901 | 67.28%
50 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 7 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 20189.4 | 1682.45 | 0.2 | 16.8 | 19510.8007 | 390.216 | 0 | 19901.0167 | 288.3833 | 1.428%
51 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 9 | нет в тарификаторе → рынок | 493.35 | 12 | 53281.8 | 4440.15 | 0.25 | 27 | 31356.644 | 627.1329 | 0 | 31983.7768 | 21298.0232 | 39.97%
52 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | AKB | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 4 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 11536.8 | 961.4 | 0.05 | 2.4 | 2787.2572 | 55.7451 | 0 | 2843.0024 | 8693.7976 | 75.36%
53 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 698 | нет в тарификаторе → рынок | 101.2 | 12 | 847651.2 | 70637.6 | 0.04 | 335.04 | 389101.1109 | 7782.0222 | 0 | 396883.1331 | 450768.0669 | 53.18%
54 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | DET_EX | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 29 | нет в тарификаторе → рынок | 246.68 | 12 | 85844.64 | 7153.72 | 0.15 | 52.2 | 60622.845 | 1212.4569 | 0 | 61835.3019 | 24009.3381 | 27.97%
55 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 83 | нет в тарификаторе → рынок | 88.55 | 12 | 88195.8 | 7349.65 | 0.04 | 39.84 | 46268.4702 | 925.3694 | 0 | 47193.8396 | 41001.9604 | 46.49%
56 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 162 | нет в тарификаторе → рынок | 123.97 | 12 | 240997.68 | 20083.14 | 0.04 | 77.76 | 90307.1346 | 1806.1427 | 0 | 92113.2773 | 148884.4027 | 61.78%
57 | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) | CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 94.75 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 28766.16 | 2397.18 | 0.02 | 22.74 | 26409.2624 | 528.1852 | 0 | 26937.4476 | 1828.7124 | 6.357%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 2723263.44 | 226938.62 |  | 945.78 | 1098388.3974 | 21967.7679 | 0 | 1120356.1653 | 1602907.2747
АУПТ ПП ТЭЦ-1 — водяное пожаротушение (Прил. 6)
58 | АУПТ ПП ТЭЦ-1 | PIPE | ТО трубопроводов АУПТ (течи, уклоны, крепления, окраска) | 100 м | 43.23 | нет в тарификаторе → рынок | 506 | 12 | 262492.56 | 21874.38 | 0.25 | 129.69 | 150616.4132 | 3012.3283 | 0 | 153628.7414 | 108863.8186 | 41.47%
59 | АУПТ ПП ТЭЦ-1 | VALVE_MAN | ТО запорной арматуры с ручным приводом (задвижки, затворы, вентили, клапаны, краны) | шт | 119 | нет в тарификаторе → рынок | 379.5 | 12 | 541926 | 45160.5 | 0.25 | 357 | 414604.5147 | 8292.0903 | 0 | 422896.6049 | 119029.3951 | 21.96%
60 | АУПТ ПП ТЭЦ-1 | VALVE_EL | ТО задвижки/затвора с электроприводом и схемой управления | шт | 31 | нет в тарификаторе → рынок | 1960.75 | 12 | 729399 | 60783.25 | 1 | 372 | 432024.8724 | 8640.4974 | 0 | 440665.3699 | 288733.6301 | 39.59%
61 | АУПТ ПП ТЭЦ-1 | SPRINK | ТО оросителя, пеногенератора, лафетного ствола (осмотр, очистка) | шт | 738 | нет в тарификаторе → рынок | 35.42 | 12 | 313679.52 | 26139.96 | 0.03 | 265.68 | 308549.3766 | 6170.9875 | 0 | 314720.3642 | -1040.8442 | -0.3318%
62 | АУПТ ПП ТЭЦ-1 | GAUGE | ТО манометра, сигнализатора/реле давления | шт | 4 | нет в тарификаторе → рынок | 349.14 | 12 | 16758.72 | 1396.56 | 0.25 | 12 | 13936.2862 | 278.7257 | 0 | 14215.0119 | 2543.7081 | 15.18%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 1864255.8 | 155354.65 |  | 1136.37 | 1319731.4631 | 26394.6293 | 0 | 1346126.0923 | 518129.7077
АУПТ ПП ТЭЦ-2 — водяное и пенное пожаротушение (Прил. 7)
63 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | PIPE | ТО трубопроводов АУПТ (течи, уклоны, крепления, окраска) | 100 м | 53.12 | нет в тарификаторе → рынок | 506 | 12 | 322544.64 | 26878.72 | 0.25 | 159.36 | 185073.8808 | 3701.4776 | 0 | 188775.3584 | 133769.2816 | 41.47%
64 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | VALVE_MAN | ТО запорной арматуры с ручным приводом (задвижки, затворы, вентили, клапаны, краны) | шт | 98 | нет в тарификаторе → рынок | 379.5 | 12 | 446292 | 37191 | 0.25 | 294 | 341439.0121 | 6828.7802 | 0 | 348267.7923 | 98024.2077 | 21.96%
65 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | VALVE_EL | ТО задвижки/затвора с электроприводом и схемой управления | шт | 33 | нет в тарификаторе → рынок | 1960.75 | 12 | 776457 | 64704.75 | 1 | 396 | 459897.4448 | 9197.9489 | 0 | 469095.3937 | 307361.6063 | 39.59%
66 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | SPRINK | ТО оросителя, пеногенератора, лафетного ствола (осмотр, очистка) | шт | 249 | нет в тарификаторе → рынок | 35.42 | 12 | 105834.96 | 8819.58 | 0.03 | 89.64 | 104104.058 | 2082.0812 | 0 | 106186.1391 | -351.1791 | -0.3318%
67 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | GAUGE | ТО манометра, сигнализатора/реле давления | шт | 36 | нет в тарификаторе → рынок | 349.14 | 12 | 150828.48 | 12569.04 | 0.25 | 108 | 125426.5759 | 2508.5315 | 0 | 127935.1074 | 22893.3726 | 15.18%
68 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | PUMP | ТО насосного агрегата пожаротушения | шт | 8 | нет в тарификаторе → рынок | 6694.38 | 12 | 642660.48 | 53555.04 | 4 | 384 | 445961.1586 | 8919.2232 | 0 | 454880.3818 | 187780.0982 | 29.22%
69 | АУПТ ПП ТЭЦ-2 | TANK | ТО бака (пенообразователя, мембранного) | шт | 3 | нет в тарификаторе → рынок | 759 | 12 | 27324 | 2277 | 1 | 36 | 41808.8586 | 836.1772 | 0 | 42645.0358 | -15321.0358 | -56.07%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 2471941.56 | 205995.13 |  | 1467 | 1703710.9888 | 34074.2198 | 0 | 1737785.2086 | 734156.3514
ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) — АПС, СОУЭ (Прил. 8)
70 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | PPK | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 6 | нет в тарификаторе → рынок | 3620.43 | 12 | 260670.96 | 21722.58 | 1 | 72 | 83617.7172 | 1672.3543 | 0 | 85290.0716 | 175380.8884 | 67.28%
71 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | BLOCK | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 1 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 2884.2 | 240.35 | 0.2 | 2.4 | 2787.2572 | 55.7451 | 0 | 2843.0024 | 41.1976 | 1.428%
72 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | PSU | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 1 | нет в тарификаторе → рынок | 493.35 | 12 | 5920.2 | 493.35 | 0.25 | 3 | 3484.0716 | 69.6814 | 0 | 3553.753 | 2366.447 | 39.97%
73 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | AKB | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 2 | нет в тарификаторе → рынок | 240.35 | 12 | 5768.4 | 480.7 | 0.05 | 1.2 | 1393.6286 | 27.8726 | 0 | 1421.5012 | 4346.8988 | 75.36%
74 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | DET_AUTO | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 187 | нет в тарификаторе → рынок | 101.2 | 12 | 227092.8 | 18924.4 | 0.04 | 89.76 | 104243.4208 | 2084.8684 | 0 | 106328.2892 | 120764.5108 | 53.18%
75 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | DET_MAN | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 19 | нет в тарификаторе → рынок | 88.55 | 12 | 20189.4 | 1682.45 | 0.04 | 9.12 | 10591.5775 | 211.8316 | 0 | 10803.4091 | 9385.9909 | 46.49%
76 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | ANN | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 41 | нет в тарификаторе → рынок | 123.97 | 12 | 60993.24 | 5082.77 | 0.04 | 19.68 | 22855.5094 | 457.1102 | 0 | 23312.6196 | 37680.6204 | 61.78%
77 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | CABLE | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 34.2 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 10383.12 | 865.26 | 0.02 | 8.208 | 9532.4198 | 190.6484 | 0 | 9723.0682 | 660.0518 | 6.357%
78 | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) | BOX | ТО коробок коммутационных/распределительных, шкафов, автоматов питания | шт | 2 | нет в тарификаторе → рынок | 25.3 | 12 | 607.2 | 50.6 | 0.03 | 0.72 | 836.1772 | 16.7235 | 0 | 852.9007 | -245.7007 | -40.46%
|  |  | Итого по объекту | [5 empty] | 594509.52 | 49542.46 |  | 206.088 | 239341.7793 | 4786.8356 | 0 | 244128.6149 | 350380.9051
|  |  | ИТОГО РЕГЛАМЕНТНОЕ ТО | [5 empty] | 17898182.16 | 1491515.18 |  | 7695.5832 | 8937320.8336 | 178746.4167 | 0 | 9116067.2503 | 8782114.9097 | 49.07%
РАЗОВЫЕ РАБОТЫ 2027 (по Приложению 10 и п. 2.2.2 ТЗ)
79 | ПП ТЭЦ-2 | HYD | Гидравлические испытания (опрессовка) и промывка трубопроводов АУПТ (системы ГК, ПГУ-115, ВК, МН) | м | 5312 | нет в тарификаторе → рынок | 180 | 1 | 956160 | 956160 | 0.12 | 637.44 | 740295.5233 | 14805.9105 | 53120 | 808221.4338 | 147938.5662 | 15.47% | Прил. 10: 1 раз в 3 года, ТЭЦ-2 — июль–август 2027. Длина — трубопроводы Прил. 7. Рынок: Инфомакс гидроиспытания 18 + промывка 9 руб/м (Мск); kc-spb гидродинамическая промывка от 160 руб/м; Прейскурант 2661 ≈ 483 руб/м → медиана 160; цена КП 180 — от с/с (наценка ≈ 17 %). Субподряд 10 руб/м — аренда опрессовщика, вода, слив (оценка). Норма 0,12 ч/м — экспертно
80 | ПП ТЭЦ-2 | PUSK | Опробование АУПТ с реальным пуском (составление программы, пуск, акт) | система | 4 | нет в тарификаторе → рынок | 33000 | 1 | 132000 | 132000 | 24 | 96 | 111490.2897 | 2229.8058 | 0 | 113720.0954 | 18279.9046 | 13.85% | Рыночной цены нет (не найдено). Ориентиры: испытание пожарного водопровода от 10 000 (Контур, Мск), ТО насосной от 25 000 (U-NET) → 17 500 (оценка); цена КП 33 000 — от с/с (наценка ≈ 17 %). Норма 24 ч на систему — экспертно (бригада 3 чел. × 8 ч)
81 | ПП ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 | MAN | Поверка манометров АУПТ с демонтажем/монтажем и опломбированием | шт | 35 | нет в тарификаторе → рынок | 800 | 1 | 28000 | 28000 | 0.5 | 17.5 | 20323.7507 | 406.475 | 5250 | 25980.2257 | 2019.7743 | 7.213% | Прил. 10: май — полная проверка манометров с опломбированием/клеймением. 35 шт. — манометры Прил. 6–7. Цена КП — тарификатор v2, п. 9.2.96 «поверка манометра» 800 руб. Субподряд: ФБУ «Воронежский ЦСМ» 108,04 руб. (КТ 1–2,5), ЭКМ 130 (ЮСТИР) + доставка ≈ 150. Норма 0,5 ч — демонтаж/монтаж, заглушка, доставка
82 | Все объекты АПС | GND | Измерение сопротивления металлосвязи (заземления) оборудования АПС/СОУЭ с протоколами ЭТЛ | точка | 395 | нет в тарификаторе → рынок | 115 | 1 | 45425 | 45425 | 0.05 | 19.75 | 22936.8044 | 458.7361 | 15800 | 39195.5405 | 6229.4595 | 13.71% | Прил. 9: июнь — измерение сопротивления заземления. 395 точек = ППК 120 + РИП 67 + СОУЭ 5 + шкафы/коробки 203 (допущение). Рынок Воронеж: ЭТЛ «Пространство света» 40 руб/точка, ЛАЭР от 75 → медиана 57,5; цена КП 115 — от с/с (с сопровождением нашего техника). Субподряд — ЭТЛ Воронеж 40 руб/точка; наш техник сопровождает 0,05 ч/точка
83 | Все объекты АПС | GZU | Измерение сопротивления заземляющих устройств (по объектам) | объект | 10 | нет в тарификаторе → рынок | 4500 | 1 | 45000 | 45000 | 2 | 20 | 23227.1437 | 464.5429 | 15000 | 38691.6866 | 6308.3134 | 14.02% | ЛАЭР Воронеж: заземляющее устройство от 1 500 руб/система. Цена КП 4 500 — от с/с (субподряд 1 500 + 2 ч техника + выезд); рынок ≈ 1 500–1 800. 10 адресов
|  |  | ИТОГО РАЗОВЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 1206585 | 1206585 |  | 790.69 | 918273.5117 | 18365.4702 | 89170 | 1025808.982 | 180776.018
|  |  | ВСЕГО РАБОТЫ (ТО + разовые) | [5 empty] | 19104767.16 |  |  | 8486.2732 | 9855594.3454 | 197111.8869 | 89170 | 10141876.2323 | 8962890.9277 | 46.91%

## Персонал ТО
ПЕРСОНАЛ ТО: ТРУДОЁМКОСТЬ → ЧИСЛЕННОСТЬ → ФОТ
Техники ТО — штатные работники (лицензия МЧС требует работников в штате лицензиата). ФОТ = на руки × 1,5 (налоги и взносы) × 14/12 в годовом расчёте.
| Показатель | Значение | Основание
| Трудоёмкость регламентного ТО, чел.-ч/год | 7695.5832 | Лист «Работы», итог регламентного ТО (кол-во × норма × 12 мес.)
| Трудоёмкость разовых работ (гидроиспытания, поверка, ЭТЛ), чел.-ч/год | 790.69 | Лист «Работы», разовые работы
| Первичное обследование систем (январь–февраль), чел.-ч | 260 | Первичное обследование (п. 3.2.1 ТЗ): ~20 % месячной трудоёмкости ТО × 2 мес. ≈ 260 чел.-ч
| Замена вышедшего из строя оборудования (ЗИП), чел.-ч/год | 114.05 | Лист «Материалы», чел.-ч на замену
| Оформление журналов, актов, паспортов, отчётов — % к трудоёмкости | 10% | Журналы ТО и ППР, акты, паспорта установок, ежемесячные отчёты — экспертно 10 %
| ИТОГО трудоёмкость, чел.-ч/год | 9746.3555
| Фонд рабочего времени 1 работника, ч/год (40-часовая неделя, 2027) | 1812 | Норма 2027 при 40-ч неделе 1 972 ч (КонсультантПлюс, производственный календарь 2027) − отпуск 20 раб. дней (160 ч)
| Коэффициент использования (переезды между 10 площадками, наряды-допуски, инструктажи) | 0.8 | Экспертно 0,80: основная часть оборудования на 2 промплощадках (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), 8 городских адресов; потери — наряды-допуски, инструктажи, переезды
| Требуемая численность техников, чел. (расчёт) | 6.7235
| Принятая численность техников, чел. (целая) | 7
| Оплата техника на руки, руб./мес (Воронеж) | 70000 | 70 000 руб./мес на руки: Воронеж 2026 — монтажник-слаботочник медиана 75 тыс. (ГородРабот, май 2026), Галерея Чижова 55–75 тыс., ТЕКС Групп 70–120 тыс., НПО РИФ от 70 тыс., ВДПО Воронеж от 80 тыс. (hh.ru, careerist, dreamjob)
| ФОТ техников за год, руб. = чел. × на руки × 1,5 × 14 | 10290000 | ×1,5 — НДФЛ сверху «на руки» и страховые взносы; ×14 — 12 мес. × 14/12 (отпускные, замены, премии) по правилу промта
| Себестоимость 1 чел.-ч для распределения по строкам, руб. | 1055.7793

## Материалы
МАТЕРИАЛЫ: ЗИП ДЛЯ ПЛАНОВОЙ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ (п. 2.1.2, 2.2.3 ТЗ)
Объёмы замены в ТЗ не заданы → допущение: доля парка оборудования в год (колонка E). С/с = закупка × (1+отходы) × (1+доставка) × (1+резерв роста + стоимость денег). Наценка — раздельная форма.
№ | Материал / оборудование | Ед. | Парк по ТЗ | Доля замены в год | Кол-во | Закупка б/НДС, руб/ед | Категория (справочник) | Отходы | Доставка | Резерв + деньги | С/с за ед. | С/с всего | Чел.-ч на замену (всего) | Наценка | Цена КП за ед. (не выше розницы) | КП всего | Розница б/НДС (макс. источник) | Проверка ≤ розницы | С/с труда на замену, руб.
1 | Извещатель дымовой ИП 212-141 (Рубеж) или аналог | шт | 3569 | 2% | 71 | 368.85 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 452.82 | 32150.22 | 35.5 | 12% | 488.52 | 34684.92 | 488.52 | ограничено розницей | 41228.18
2 | Извещатель адресный ДИП-34А-04 (Болид) | шт | 3569 | 0.5% | 18 | 959.02 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 1177.35 | 21192.3 | 9 | 12% | 1318.63 | 23735.34 | 1477.05 | ок | 10452.2147
3 | Извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт | 3569 | 1% | 36 | 87.05 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 106.87 | 3847.32 | 18 | 12% | 96.72 | 3481.92 | 96.72 | розница ниже с/с | 20904.4293
4 | Извещатель ручной ИПР 513-10 (Рубеж) | шт | 558 | 1% | 6 | 317.21 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 389.42 | 2336.52 | 3 | 12% | 318.03 | 1908.18 | 318.03 | розница ниже с/с | 3484.0716
5 | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ (Болид) | шт | 558 | 0.5% | 3 | 781.97 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 959.99 | 2879.97 | 1.5 | 12% | 936 | 2808 | 936 | розница ниже с/с | 1742.0358
6 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КП | шт | 880 | 1% | 9 | 551.64 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 677.22 | 6094.98 | 4.5 | 12% | 727.87 | 6550.83 | 727.87 | ограничено розницей | 5226.1073
7 | Табло «Выход» Молния-12 | шт | 880 | 0.5% | 4 | 282.79 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 347.17 | 1388.68 | 2 | 12% | 291.8 | 1167.2 | 291.8 | розница ниже с/с | 2322.7144
8 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М | шт | 880 | 0.5% | 4 | 210.66 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 1% | 10% | 10.5% | 258.62 | 1034.48 | 2 | 12% | 289.65 | 1158.6 | 407.38 | ок | 2322.7144
9 | Аккумулятор 12 В 7 А·ч Delta DTM 1207 | шт | 40 | 25% | 10 | 1640.98 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 0% | 10% | 10.5% | 1994.61 | 19946.1 | 3 | 12% | 1649.18 | 16491.8 | 1649.18 | розница ниже с/с | 3484.0716
10 | Аккумулятор 12 В 12 А·ч Delta DTM 1212 | шт | 20 | 25% | 5 | 2671.31 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 0% | 10% | 10.5% | 3246.98 | 16234.9 | 1.5 | 12% | 3001.64 | 15008.2 | 3001.64 | розница ниже с/с | 1742.0358
11 | Аккумулятор 12 В 17 А·ч Delta DTM 1217 | шт | 10 | 25% | 3 | 3945.08 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 0% | 10% | 10.5% | 4795.24 | 14385.72 | 0.9 | 12% | 3952.46 | 11857.38 | 3952.46 | розница ниже с/с | 1045.2215
12 | Аккумулятор 12 В 40 А·ч Delta DTM 1240 L | шт | 6 | 25% | 2 | 10869.67 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 0% | 10% | 10.5% | 13212.08 | 26424.16 | 1 | 12% | 10876.77 | 21753.54 | 10876.77 | розница ниже с/с | 1161.3572
13 | Источник питания РИП-12 исп.01 (Болид) | шт | 67 | 3% | 2 | 5413.97 | Электроустановочные изделия, щиты, автоматы | 0% | 10% | 10.5% | 6580.68 | 13161.36 | 2 | 12% | 5504.2 | 11008.4 | 5504.2 | розница ниже с/с | 2322.7144
14 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 | м | 52655 | 0.5% | 263 | 21.25 | Кабель и провод | 4% | 10% | 10.5% | 26.86 | 7064.18 | 13.15 | 12% | 29.48 | 7753.24 | 29.48 | ограничено розницей | 15271.847
15 | Манометр МП-100 0–1,6 МПа | шт | 35 | 10% | 4 | 523.25 | Трубы и фитинги ВиК, отопления | 0% | 10% | 10.5% | 636.01 | 2544.04 | 2 | 12% | 659.02 | 2636.08 | 659.02 | ограничено розницей | 2322.7144
16 | Ороситель спринклерный СВН-15 (68 °С) | шт | 987 | 1% | 10 | 413.11 | Трубы и фитинги ВиК, отопления | 0% | 10% | 10.5% | 502.14 | 5021.4 | 10 | 12% | 413.11 | 4131.1 | 413.11 | розница ниже с/с | 11613.5718
17 | Ороситель дренчерный ДВН-15 | шт | 987 | 0.5% | 5 | 236.07 | Трубы и фитинги ВиК, отопления | 0% | 10% | 10.5% | 286.94 | 1434.7 | 5 | 12% | 242.62 | 1213.1 | 242.62 | розница ниже с/с | 5806.7859
| ИТОГО ЗИП | [10 empty] | 177141.03 | 114.05 |  |  | 167347.83 |  |  | 132452.7868
Параметры: доставка — «Регион» по листу «Параметры» справочника материалов; резерв роста цен — закупки равномерно в течение 2027 г., в среднем через 8 мес. после КП → (8 − 2) × 1,25 % = 7,5 %; стоимость денег — закупка без аванса, оплата через ~1,5 мес. → 3 %.

## Цены материалов (источники)
ЦЕНЫ МАТЕРИАЛОВ (ИСТОЧНИКИ)
Цены сайтов с НДС 22 % → ÷ 1,22. Закупка = минимальная цена без НДС. Дата проверки — 28.10.2026.
№ | Позиция | Ед. | Магазин 1 | Цена 1 с НДС | URL 1 | Магазин 2 | Цена 2 с НДС | URL 2 | Закупка б/НДС = мин ÷ 1,22 | Розница б/НДС = макс ÷ 1,22 | Отметка
1 | Извещатель дымовой ИП 212-141 (Рубеж) или аналог | шт | Тинко | 596 | https://www.tinko.ru/catalog/product/208489/ | Сектор СБ | 450 | https://sector-sb.ru/catalog/ops/izveschateli_pojarnye/izveschateli_dymovye/ip_212-141 | 368.85 | 488.52 | Замена ИП 212-41М (снят с производства с 2022)
2 | Извещатель адресный ДИП-34А-04 (Болид) | шт | Юнитрекс | 1802 | https://unitrex.ru/catalog/ohranno-pojarnaya-signalizaciya/integrirovannaya-sistema-orion/adresno-analogovaya-sistema-na-baze-s2000-kdl/dip-34a-04 | Альфа-сети | 1170 | https://alphanets.ru/catalog/bolid-dip-34a-04-dymovoy-optiko-elektronnyy-pozharnyy-izveshc | 959.02 | 1477.05 | Мин. цена 1 170 сильно ниже рынка (X-Com 1 841) — проверить
3 | Извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт | Тинко | 118 | https://www.tinko.ru/catalog/product/005010/ | Тинко-СБ | 106.2 | https://tinko-sb.ru/products/ip-103-5-1-a3-5010/ | 87.05 | 96.72
4 | Извещатель ручной ИПР 513-10 (Рубеж) | шт | Тинко | 388 | https://www.tinko.ru/catalog/product/205151/ | ТК «ИВС» | 387 | https://tkivs.ru/unit.php?id_unit=1147 | 317.21 | 318.03
5 | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ (Болид) | шт | Тинко | 1141.92 | https://www.tinko.ru/catalog/product/224799/ | РВН-Групп | 954 | https://rvn-group.ru/catalog/okhranno_pozharnye_sistemy/adresnye_sistemy_bolid/izveshchateli_bolid/22121/ | 781.97 | 936
6 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КП | шт | Тинко-СБ | 888 | https://tinko-sb.ru/products/mayak-12kp-19230/ | Enex | 673 | https://enex.market/product/kombinirovannyy-svetozvukovoy-opoveshchatel-mayak-12-kp/ | 551.64 | 727.87
7 | Табло «Выход» Молния-12 | шт | Тинко | 356 | https://www.tinko.ru/catalog/product/309882/ | Мегаполис | 345 | https://www.megapolys.com/catalog/tekhnicheskie_sredstva_bezopasnosti/196514/ | 282.79 | 291.8
8 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М | шт | Тинко | 497 | https://www.tinko.ru/catalog/product/200098/ | Радтек | 257 | https://radtek.ru/catalog/pozharnye_opoveshchateli/opoveshchateli_pozharnye_zvukovye/seriya_mayak2/ | 210.66 | 407.38 | Мин. цена — страница каталога, проверить
9 | Аккумулятор 12 В 7 А·ч Delta DTM 1207 | шт | delta-battery.ru | 2002 | https://www.delta-battery.ru/catalog/dtm/delta-dtm-1207/ | СЕК-ГРУПП | 2012 | https://sec-group.ru/p/delta-18539/ | 1640.98 | 1649.18 | Парк по ёмкостям — допущение (76 АКБ всего), срок службы 4–5 лет → 25 %/год
10 | Аккумулятор 12 В 12 А·ч Delta DTM 1212 | шт | DSSL | 3259 | https://www.dssl.ru/products/dtm-1212-akkumulyatornaya-batareya/ | СЕК-ГРУПП | 3662 | https://sec-group.ru/p/delta-18540/ | 2671.31 | 3001.64
11 | Аккумулятор 12 В 17 А·ч Delta DTM 1217 | шт | delta-battery.ru | 4813 | https://www.delta-battery.ru/catalog/dtm/delta-dtm-1217/ | АктивСБ | 4822 | https://www.aktivsb.ru/prod-22791.html | 3945.08 | 3952.46
12 | Аккумулятор 12 В 40 А·ч Delta DTM 1240 L | шт | delta-battery.ru | 13261 | https://www.delta-battery.ru/catalog/dtm-l/delta-dtm-1240-l/ | Сатро-Паладин | 13269.66 | https://satro-paladin.com/catalog/product/15300/ | 10869.67 | 10876.77
13 | Источник питания РИП-12 исп.01 (Болид) | шт | Тинко | 6715.12 | https://www.tinko.ru/catalog/product/008539/ | ЦСБ-Про | 6605.04 | https://www.csbpro.ru/catalog/bolid/rip_12_isp_01_istochnik_pitaniya_12v_3a/ | 5413.97 | 5504.2
14 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 | м | Тинко | 35.97 | https://www.tinko.ru/catalog/product/216213/ | elgroup24 (ИВКЗ) | 25.92 | https://elgroup24.ru/kpsng-a-frls-series-750/ | 21.25 | 29.48 | Мин. — малоизвестный магазин; Тинко 35,97
15 | Манометр МП-100 0–1,6 МПа | шт | ОСТ-М | 638.37 | https://www.ost-m.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura_pribory_ucheta_i_kipia_manometry_i_komplektuyushchie_manometry_tekhnicheskie_mp_100_mp_160/ | Сантур | 804 | https://santur.ru/product/00000002376 | 523.25 | 659.02
16 | Ороситель спринклерный СВН-15 (68 °С) | шт | Сатро-Паладин | 504 | https://satro-paladin.com/catalog/product/107170/ | Спецавтоматика Бийск | 504 | https://sa-biysk.ru/catalog/1368/17147/ | 413.11 | 413.11
17 | Ороситель дренчерный ДВН-15 | шт | Сатро-Паладин | 288 | https://satro-paladin.com/catalog/product/108074/ | АльфаВодоСтрой | 296 | https://awstroy.ru/product/orositel-drenchernyj-dvo0-rno0-77-r1-2-v3-dvn-15-vodyanoj/ | 236.07 | 242.62

## Косвенные
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ ПРОЕКТА
Каждая статья — с расчётом. Жёлтые — вводные.
№ | Статья | Кол-во | Ед. | Ставка, руб. | Множитель | Сумма, руб./год | Расчёт / основание
1 | Мастер/инженер ТО в Воронеже (штат, 1 чел.) | 1 | чел. | 110000 | 21 | 2310000 | На руки 110 тыс./мес (инженер по обслуживанию слаботочных систем от 105 тыс., инженер ОПС от 100 тыс., прораб СС 135–150 тыс. — dreamjob, Воронеж 2026) × 1,5 × 14
2 | Руководитель проекта (СПб), доля ставки | 0.15 | ставки | 150000 | 21 | 472500 | Экспертно: 0,15 ставки × 150 тыс. на руки × 1,5 × 14 — контроль, отчётность, взаимодействие с заказчиком
3 | Командировки РП/мобилизация СПб–Воронеж | 6 | поездок | 20140 | 1 | 120840 | Самолёт туда-обратно 2 × 4 170 (aviadzen) + гостиница 3 ночи × 3 000 (101hotels, 3*) + суточные 4 × 700 = 20 140 руб.
4 | Аренда автомобиля (Lada Granta) для объезда 10 адресов | 12 | мес. | 39000 | 1 | 468000 | BookingCar Воронеж 1 560 руб/сут − 17 % при аренде от 30 дней ≈ 1 300 × 30 = 39 000 руб/мес
5 | Топливо | 12 | мес. | 12400 | 1 | 148800 | 2 000 км/мес × 8 л/100 км = 160 л × 77,50 руб/л (АИ-92 Воронеж 28.10.2026, gdebenzin.net) ≈ 12 400
6 | Обучение и допуски: ПБ, ЭБ III гр., работы на высоте, медосмотр | 1 | чел. | 15000 | 1 | 120000 | ПБ 3 500 + ЭБ 4 000 + высота 4 000 (ВУЦ «Охрана труда», Воронеж) + медосмотр 3 500 (ПрофиМед) = 15 000 руб/чел; техники + мастер
7 | СИЗ и спецодежда | 1 | чел. | 15000 | 1 | 120000 | ОЦЕНКА 15 000 руб/чел/год: костюм, обувь, каска, очки, перчатки (п. 3.4 ТЗ — СИЗ за счёт исполнителя)
8 | Расходник для проверки извещателей (аэрозоль ТА-01) | 24 | баллон | 1185.25 | 1 | 28446 | АктивСБ 1 446 с НДС ÷ 1,22 = 1 185,25; 3 569 извещателей ежеквартально ≈ 600 проверок на баллон → 24 шт/год
9 | Инструмент и приборы (стремянки, мультиметры, тестеры тепловых/линейных извещателей, удочка) | 1 | компл. | 120000 | 1 | 120000 | ОЦЕНКА 120 тыс. руб. на 1 год использования
10 | Поверка приборов (мегаомметр, измеритель заземления) | 1 | компл. | 3533 | 1 | 3533 | Воронежский ЦСМ, прил. 1 с 01.01.2026: мегаомметр 1 228 + измеритель заземления 2 305
11 | Связь, ноутбук, ПО для «Орион Про» | 12 | мес. | 5000 | 1 | 60000 | ОЦЕНКА: 3 SIM × 700 + амортизация ноутбука
12 | Склад/помещение для ЗИП и инструмента в Воронеже | 12 | мес. | 15000 | 1 | 180000 | ОЦЕНКА; если заказчик предоставит помещение на ТЭЦ — исключить (вопрос заказчику)
13 | Банковская гарантия исполнения (если потребуют) | 1 |  | 0.0016 | 1 | 34914.7414 | Документации о закупке нет → допущение: обеспечение 5 % цены с НДС, ставка 3,2 % годовых (УБРиР, trillioncredit)
14 | Финансирование кассового разрыва | 1.25 | мес. разрыва | 0.02 | 12 | 373511.4165 | Аванса нет, оплата 7 р.д. после акта → средний разрыв ≈ 1,25 мес. затрат × 2 %/мес × 12 мес. (см. «Кэш-план»)
15 | Резерв гарантийных обязательств | 1 |  | 0.01 | 1 | 153139.6807 | 1 % (диапазон промта 1–2 %): устранение дефектов за свой счёт (п. 3.3 ТЗ)
16 | Резерв рисков | 1 |  | 0.05 | 1 | 773355.3878 | 5 % (верх диапазона 3–5 %): нет проекта договора и штрафов, объёмы ЗИП не заданы, допуск на ТЭЦ, ошибки в перечнях ТЗ
| ИТОГО КОСВЕННЫЕ |  |  |  |  | 5487040.2264

## Риски и вопросы
РИСКИ И ВОПРОСЫ
№ | Описание | Влияние на цену, руб. | Что спросить у заказчика | Допущение, с которым посчитано
1 | НМЦК не опубликована (b2b-center № 57697: «начальная цена 0», оценивается цена с НДС). Аналог 2023 г. (ЕИС 32211915005) — НМЦК 2 399 999 руб. | см. отчёт | Ориентир бюджета на 2027 г.? Объём аналога 2023 г. совпадает? | Цена — по рынку подрядчиков за единицу оборудования
2 | Проекта договора нет: штрафы, обеспечение, порядок приёмки неизвестны | резерв 5 % | Предоставить проект договора; размер обеспечения заявки/исполнения | БГ 5 % — заложена; штрафы — в резерве рисков
3 | Объём ЗИП не задан («плановая и предупредительная замена») | ЗИП — лимит | Кто поставляет оборудование для замены? Оплата по факту или в цене ТО? | ЗИП — отдельный лимит по % парка, оплата по факту
4 | В перечнях ТЗ ошибки: кабель Туполева/Хмельницкого указан в «шт» (400, 10), строки задублированы; огнезадерживающие клапаны упомянуты, но в перечнях нет | небольшое | Подтвердить перечни Прил. 5, 8; входят ли клапаны ОЗК | Посчитано как в ТЗ («шт» → м); клапаны не включены
5 | Опробование АУПТ с реальным пуском на ТЭЦ-2 — нет рыночной цены, возможен большой объём (насосы, слив, восстановление) | до +200 тыс. | Состав работ при пуске, кто восстанавливает систему, вода и слив за чей счёт | 33 000 руб/система (рынок ≈ 17 500, оценка) + 24 ч
6 | Допуск персонала на ТЭЦ (наряды, инструктажи, ФНиП) снижает выработку | ФОТ | Режим доступа, часы работы, сопровождение | Коэф. использования 0,80
7 | Найм 6–7 техников в Воронеже к 01.01.2027 (рынок 70–120 тыс.) | ФОТ ±15 % | — | На руки 70 тыс.
8 | Цены рынка за ед. — в основном «от», без указания НДС, в Воронеже открытых прайсов мало | выручка ±20 % | — | Медиана 3 источников, приняты как без НДС

## Добавить в тарификатор
ДОБАВИТЬ В ТАРИФИКАТОР
Работ ТО пожарной автоматики в тарификаторе v2 нет (есть только 2.44 и 15.7 — монтаж/демонтаж извещателей). Предлагаемые новые артикулы.
Предлагаемый артикул | Вид работ | Ед. | Специальность | Рынок Воронеж/ЦФО, руб/ед/мес б/НДС | Норма, чел.-ч/ед/мес | Основание | Примечание
20.1.N1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт/мес | ETL/ELM | 1431 | 1 | Экспертно 1,0 ч/мес (между пультом 1,0 и ППК средней ёмкости 3,0 ч/мес по нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт/мес | ETL/ELM | 95 | 0.2 | Адресный расширитель 0,33 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru); экспертно 0,2 — проверка в составе ППК | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт/мес | ETL/ELM | 195 | 0.25 | РИП с АКБ 0,5 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru); экспертно 0,25 (АКБ — отдельной строкой) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N4 | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт/мес | ETL/ELM | 95 | 0.05 | Экспертно: замер напряжения/ёмкости при ТО РИП | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N5 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт/мес | ETL/ELM | 40 | 0.04 | Экспертно: ежемес. осмотр + проверка аэрозолем 1 раз в квартал ~6 мин/шт; верхняя граница — дымовой 0,17 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N6 | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт/мес | ETL/ELM | 97.5 | 0.15 | Экспертно: × 3–4 к обычному (наряд-допуск, взрывоопасная зона) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N7 | ТО извещателя пожарного пламени (Спектрон, Пульсар, Набат) | шт/мес | ETL/ELM | 50 | 0.15 | Экспертно: проверка тест-фонарём | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N8 | ТО извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ | к-т/мес | ETL/ELM | 200 | 0.3 | ИПДЛ 0,5 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru); экспертно 0,3 | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N9 | ТО линейного теплового извещателя (термокабель) | 100 м/мес | ETL/ELM | 150 | 0.15 | Экспертно: осмотр трассы, проверка шлейфа на 100 м | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N10 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт/мес | ETL/ELM | 35 | 0.04 | Экспертно, как автоматический извещатель | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N11 | ТО извещателя охранного (магнитоконтактного, ИК) в составе систем | шт/мес | ETL/ELM | 30 | 0.03 | Экспертно | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N12 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт/мес | ETL/ELM | 49 | 0.04 | Оповещатель 0,17 ч/мес (нормативы МВД (у.у. = 1,67 ч/мес), ivtechno.ru) — верхняя граница; экспертно 0,04 (проверка зонами при пуске) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N13 | ТО прибора речевого оповещения СОУЭ (Орфей, Рокот, Соната) | шт/мес | ETL/ELM | 500 | 1 | Экспертно (как ППК) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N14 | ТО модуля порошкового пожаротушения (Буран-8взр) | шт/мес | ETL/ELM | 450 | 0.3 | Экспертно: осмотр, контроль цепей пуска | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N15 | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т/мес | ETL/ELM | 1700 | 2 | Экспертно: резервное копирование БД, проверка связи ППК–АРМ | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N16 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м/мес | ETL/ELM | 10 | 0.02 | Экспертно: шлейф контролируется ППК; осмотр трасс + выборочные замеры | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N17 | ТО коробок коммутационных/распределительных, шкафов, автоматов питания | шт/мес | ETL/ELM | 10 | 0.03 | Экспертно: осмотр, протяжка | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N18 | ТО трубопроводов АУПТ (течи, уклоны, крепления, окраска) | 100 м/мес | ETL/ELM | 200 | 0.25 | 3,7–7,1 чел.-ч/год на 100 м (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru) ≈ 0,3–0,6 ч/мес; экспертно 0,25 (без ремонта) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N19 | ТО запорной арматуры с ручным приводом (задвижки, затворы, вентили, клапаны, краны) | шт/мес | ETL/ELM | 150 | 0.25 | 7,9–13,8 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru) ≈ 0,7–1,1 ч/мес с ремонтом; экспертно 0,25 | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N20 | ТО задвижки/затвора с электроприводом и схемой управления | шт/мес | ETL/ELM | 775 | 1 | 27,6 чел.-ч/год мех.+эл. часть (РТМ 25.488-82), 34,9 (ПП РФ 2072) ≈ 2,3–2,9 ч/мес; экспертно 1,0 | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N21 | ТО оросителя, пеногенератора, лафетного ствола (осмотр, очистка) | шт/мес | ETL/ELM | 14 | 0.03 | 1,2–1,8 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru) ≈ 0,1–0,15 ч/мес; экспертно 0,03 (осмотр без демонтажа) | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N22 | ТО манометра, сигнализатора/реле давления | шт/мес | ETL/ELM | 138 | 0.25 | 6,3–18,6 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru); экспертно 0,25 | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N23 | ТО насосного агрегата пожаротушения | шт/мес | ETL/ELM | 2646 | 4 | 35–176 чел.-ч/год (РТМ 25.488-82 (ТО + текущий ремонт), meganorm.ru), 96 (ПП РФ 2072) ≈ 3–15 ч/мес; экспертно 4,0 | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.1.N24 | ТО бака (пенообразователя, мембранного) | шт/мес | ETL/ELM | 300 | 1 | Экспертно | Новый раздел «20 ТО систем пожарной автоматики»; цены СПб/Мск — отдельно уточнить
20.2.N | Гидравлические испытания (опрессовка) и промывка трубопроводов АУПТ (системы ГК, ПГУ-115, ВК, МН) | м | SAN/ETL | 180 | 0.12 | Прил. 10: 1 раз в 3 года, ТЭЦ-2 — июль–август 2027. Длина — трубопроводы Прил. 7. Рынок: Инфомакс гидроиспытания 18 + промывка 9 руб/м (Мск); kc-spb гидродинамическая промывка от 160 руб/м; Прейскурант 2661 ≈ 483 руб/м → медиана 160; цена КП 180 — от с/с (наценка ≈ 17 %). Субподряд 10 руб/м — аренда опрессовщика, вода, слив (оценка). Норма 0,12 ч/м — экспертно
20.2.N | Опробование АУПТ с реальным пуском (составление программы, пуск, акт) | система | SAN/ETL | 33000 | 24 | Рыночной цены нет (не найдено). Ориентиры: испытание пожарного водопровода от 10 000 (Контур, Мск), ТО насосной от 25 000 (U-NET) → 17 500 (оценка); цена КП 33 000 — от с/с (наценка ≈ 17 %). Норма 24 ч на систему — экспертно (бригада 3 чел. × 8 ч)
20.2.N | Поверка манометров АУПТ с демонтажем/монтажем и опломбированием | шт | SAN/ETL | 800 | 0.5 | Прил. 10: май — полная проверка манометров с опломбированием/клеймением. 35 шт. — манометры Прил. 6–7. Цена КП — тарификатор v2, п. 9.2.96 «поверка манометра» 800 руб. Субподряд: ФБУ «Воронежский ЦСМ» 108,04 руб. (КТ 1–2,5), ЭКМ 130 (ЮСТИР) + доставка ≈ 150. Норма 0,5 ч — демонтаж/монтаж, заглушка, доставка
20.2.N | Измерение сопротивления металлосвязи (заземления) оборудования АПС/СОУЭ с протоколами ЭТЛ | точка | SAN/ETL | 115 | 0.05 | Прил. 9: июнь — измерение сопротивления заземления. 395 точек = ППК 120 + РИП 67 + СОУЭ 5 + шкафы/коробки 203 (допущение). Рынок Воронеж: ЭТЛ «Пространство света» 40 руб/точка, ЛАЭР от 75 → медиана 57,5; цена КП 115 — от с/с (с сопровождением нашего техника). Субподряд — ЭТЛ Воронеж 40 руб/точка; наш техник сопровождает 0,05 ч/точка
20.2.N | Измерение сопротивления заземляющих устройств (по объектам) | объект | SAN/ETL | 4500 | 2 | ЛАЭР Воронеж: заземляющее устройство от 1 500 руб/система. Цена КП 4 500 — от с/с (субподряд 1 500 + 2 ч техника + выезд); рынок ≈ 1 500–1 800. 10 адресов

## График и ресурсы
КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ: ГРАФИК ПО МЕСЯЦАМ 2027 И РЕСУРСЫ
По Приложениям 9 и 10 ТЗ. Х — операция выполняется в месяце.
Вид работ | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
Первичное обследование систем, сверка перечней, приём документации | bar: янв to фев
АПС/СОУЭ: ежемесячное ТО (осмотр, индикация, питание, работоспособность) | bar: янв to дек
АПС/СОУЭ: ежеквартальная профилактика | bar: мар; июн; сен; дек
АПС: измерение сопротивления заземления (ЭТЛ) | bar: июн
АУПТ: ежемесячное ТО узлов, оросителей, трубопроводов | bar: янв to дек
АУПТ: вводы, арматура, задвижки с ЭП, схемы пуска | bar: фев; май; авг; ноя
АУПТ: проверка манометров | bar: май; ноя
АУПТ: поверка манометров с опломбированием (ЦСМ) | bar: май
АУПТ ТЭЦ-2: опрессовка, промывка, пуск (ГК, ПГУ-115, ВК, МН) | bar: июл to авг
Замена вышедшего из строя оборудования (ЗИП) — по факту | bar: янв to дек
Ежемесячные акты и отчёты, журналы ТО | bar: янв to дек
Ресурсы и выручка (руб. без НДС) | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого
Выручка: регламентное ТО | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 1491515.18 | 17898182.16
Выручка: разовые работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 90425 | 478080 | 610080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206585
Выручка: ЗИП (замена по факту, равномерно) | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 13945.6525 | 167347.83
ВЫРУЧКА ВСЕГО | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1533460.8325 | 1595885.8325 | 1983540.8325 | 2115540.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 19272114.99
Чел.-ч: регламентное ТО и оформление | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 705.4285 | 8465.1415
Чел.-ч: разовые работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 41.75 | 350.592 | 424.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.912
Чел.-ч: первичное обследование | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286
Чел.-ч: замена ЗИП | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 10.4546 | 125.455
Чел.-ч всего | 858.883 | 858.883 | 715.883 | 715.883 | 735.133 | 757.633 | 1066.475 | 1140.203 | 715.883 | 715.883 | 715.883 | 715.883 | 9712.5085
Требуется техников, чел. (при коэф. использования) | 7.11 | 7.11 | 5.9262 | 5.9262 | 6.0855 | 6.2718 | 8.8284 | 9.4388 | 5.9262 | 5.9262 | 5.9262 | 5.9262 | 80.4016
Принято техников в штате, чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
Ресурсы: штат техников (лист «Персонал ТО») + мастер в Воронеже; пики — июнь (ЭТЛ, квартальная профилактика) и июль–август (гидроиспытания ТЭЦ-2) — закрываются перераспределением ежемесячного ТО и сверхурочными; ЭТЛ и ЦСМ — субподряд.

## Кэш-план
КЭШ-ПЛАН 2027, руб. без НДС
Акт — по итогам месяца; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания акта → поступление в следующем месяце (декабрь — в январе 2028). Аванса нет. НДС не моделируется.
Статья | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого
Поступления от заказчика (выручка прошлого месяца) | 0 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1533460.8325 | 1595885.8325 | 1983540.8325 | 2115540.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 1505460.8325 | 17766654.1575
ФОТ техников (с налогами) | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -857500 | -10290000
Косвенные (ИТР, транспорт, допуски, резервы — равномерно) | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -457253.3522 | -5487040.2264
Закупка ЗИП (с/с) | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -14761.7525 | -177141.03
Субподряд и расходники разовых работ | 0 | 0 | 0 | 0 | -5656.475 | -31723.279 | -33962.9552 | -36192.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107535.4702
Расходники регламентного ТО | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -14895.5347 | -178746.4167
Сальдо месяца | -1344410.6394 | 161050.1931 | 161050.1931 | 161050.1931 | 155393.7181 | 157326.9141 | 217512.2378 | 602937.4321 | 771130.1931 | 161050.1931 | 161050.1931 | 161050.1931 | 1526191.0142
Нарастающий итог | -1344410.6394 | -1183360.4463 | -1022310.2533 | -861260.0602 | -705866.3421 | -548539.428 | -331027.1901 | 271910.2419 | 1043040.435 | 1204090.6281 | 1365140.8211 | 1526191.0142 | 1526191.0142
Максимальный кассовый разрыв, руб. | 1344410.6394
Стоимость разрыва (2 %/мес × средний разрыв × 12), руб. — учтена в «Косвенных» строкой «Финансирование»
Поступление за декабрь 2027 приходит в январе 2028 — в итог года не попадает (дебиторка на 31.12).

## Контрольные точки
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Контрольная точка | Срок | Ответственный | Примечание
Подача заявки на b2b-center (№ 57697) | до 30.10.2026 08:00 МСК | Тендерный отдел | Вскрытие 30.10.2026
Подписание договора | декабрь 2026 | ГД | Проект договора не получен
Найм техников (Воронеж), обучение, медосмотр, допуски | до 25.12.2026 | РП | 6–7 чел. + мастер
Допуск на ТЭЦ, инструктажи, приказы | до 10.01.2027 | Мастер
Акт первичного обследования | февраль 2027 | Мастер | Фиксируем исходное состояние систем
Поверка манометров | май 2027 | Мастер | ЦСМ Воронеж
Измерения ЭТЛ | июнь 2027 | Мастер | Субподряд ЭТЛ
Гидроиспытания и пуск АУПТ ТЭЦ-2 | июль–август 2027 | РП | Программа испытаний согласовать в мае
Ежемесячные акты | до 5 числа след. месяца | Мастер | Оплата 7 р.д. после акта
Риск реализации | Владелец | Мера | Влияние
Не успеть набрать штат к 01.01.2027 | РП | Начать найм сразу после итогов | Срыв ТО → штрафы
Исходное состояние систем хуже ожидаемого | Мастер | Акт первичного обследования с дефектной ведомостью | Ремонт вне цены ТО
Задержка подписания актов | РП | Акты до 5 числа, электронный документооборот | Кассовый разрыв
Рост цен на ЗИП | Снабжение | Резерв 7,5 % в с/с ЗИП | Маржа ЗИП

## Оборудование (ТЗ)
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ 1–8 ТЗ С ПРИСВОЕННЫМ КОДОМ УСЛУГИ
Исходные строки ТЗ без изменений; кол-во — как в ТЗ (кабель и трубы в м).
Прил. | Раздел / помещение | № | Наименование | Ед. | Кол-во (как в ТЗ) | Кол-во (число) | Код услуги | Примечание ТЗ
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-2» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.2 | Прибор приемно-контрольный «ППС-10» | шт. | 2 | 2 | PPK
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.3 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-44» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 | шт. | 21 | 21 | DET_AUTO
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.5 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.6 | Световое табло «Выход» | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.7 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП » | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 1. Теплая стоянка автомобилей. | 1.8 | Кабель FRLS 4*0.5 | м. | 200 | 200 | CABLE
1 | 2. Помещение ООТиПБ | 2.1 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 | шт. | 30 | 30 | DET_AUTO
1 | 2. Помещение ООТиПБ | 2.2 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
1 | 2. Помещение ООТиПБ | 2.3 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП » | шт. | 1 | 1 | ANN
1 | 2. Помещение ООТиПБ | 2.4 | Световое табло «Выход» | шт. | 2 | 2 | ANN
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.1 | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.2 | Блок контроля и индикации «С2000БКИ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.3 | Релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 5 | 5 | BLOCK
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.4 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П SMD» | шт. | 2 | 2 | PPK
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.5 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 | шт. | 222 | 222 | DET_AUTO
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55, ИР-1 | шт. | 38 | 38 | DET_MAN
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.7 | Блок питания «ИВЭПР24/2» | шт. | 2 | 2 | PSU
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.8 | Аккумуляторная батарея 12 А/ч | шт. | 4 | 4 | AKB
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.9 | Коробка ответвительная | шт. | 30 | 30 | BOX
1 | 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) | 3.10 | Кабель КСВВнг-LS1х2х0.75 | м | 4000 | 4000 | CABLE
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.1 | Прибор «Сигнал-20П SMD» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.2 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М | шт. | 138 | 138 | DET_AUTO
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.3 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 12 | 12 | DET_MAN
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.4 | Блок бесперебойного питания ББП ИВЭПР 24/2 К1 | шт. | 1 | 1 | PSU
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.5 | Световое табло «Выход» | шт. | 12 | 12 | ANN
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.6 | Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч | шт. | 2 | 2 | AKB
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.7 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 | м. | 1100 | 1100 | CABLE
1 | 4. Лабораторный корпус | 4.8 | Кабель FRLS 4*0.5 | м. | 560 | 560 | CABLE
1 | 5. Центральный склад ТЭЦ-1 | 5.1 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-26 | шт. | 18 | 18 | DET_AUTO
1 | 5. Центральный склад ТЭЦ-1 | 5.2 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
1 | 5. Центральный склад ТЭЦ-1 | 5.3 | Кабель ТРП 2х0,4 | м. | 150 | 150 | CABLE
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.1 | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.2 | Блок бесперебойного питания ББП ИВЭПР 24/2 К1 | шт. | 1 | 1 | PSU
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.3 | Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч | шт. | 2 | 2 | AKB
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.4 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М | шт. | 30 | 30 | DET_AUTO
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.5 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.6 | Устройство свето-сигнальное УСС-1 | шт. | 1 | 1 | ANN
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.7 | Оповещатель звуковой | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.8 | Световое табло «Выход» | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.9 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 | м. | 220 | 220 | CABLE
1 | 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) | 6.10 | Кабель FRLS 4*0.5 | м. | 50 | 50 | CABLE
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.2 | Прибор «Орфей» | шт. | 1 | 1 | SOUE
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.4 | Световой оповещатель | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.5 | Оповещатель речевой | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.6 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-47 | шт. | 34 | 34 | DET_AUTO
1 | 13. Помещение производственных совещаний | 7.7 | Кабель ТРП 2х0.4 | м. | 500 | 500 | CABLE
1 | 8. Мазутонасосная №3 | 8.1 | Извещатель тепловой пожарный ДПС – 038 | шт. | 12 | 12 | DET_AUTO
1 | 8. Мазутонасосная №3 | 8.2 | Прибор промежуточный исполнительный ПИО-017 | шт. | 2 | 2 | BLOCK
1 | 8. Мазутонасосная №3 | 8.3 | Кабель КВВГ 4х1 | м. | 520 | 520 | CABLE
1 | 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) | 9.1 | Оповещатель «Орфей» | шт. | 1 | 1 | ANN
1 | 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) | 9.2 | Звуковая колонка «Орфей» | шт. | 8 | 8 | ANN
1 | 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) | 9.3 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 8 | 8 | ANN
1 | 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) | 9.4 | Прибор приемно-контрольный Гранит-2 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) | 9.5 | Кабель КСПВ4х0.5 | м. | 20 | 20 | CABLE
1 | 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) | 9.6 | Кабель КСПВ2х0.5 | м. | 150 | 150 | CABLE
1 | 10. Санитарно-бытовой корпус ПП ТЭЦ-1 | 10.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 10. Санитарно-бытовой корпус ПП ТЭЦ-1 | 10.2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 | шт. | 44 | 44 | DET_AUTO
1 | 10. Санитарно-бытовой корпус ПП ТЭЦ-1 | 10.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 7 | 7 | DET_MAN
1 | 10. Санитарно-бытовой корпус ПП ТЭЦ-1 | 10.4 | Кабель КСПВ 2х0.5 | м. | 400 | 400 | CABLE
1 | 10. Санитарно-бытовой корпус ПП ТЭЦ-1 | 10.5 | Кабель ТПП 10х2х0,5 | м. | 160 | 160 | CABLE
1 | 11. Отдел экологии и охраны окружающей среды, ЭТЛ ТЭЦ-1 | 11.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-4 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 11. Отдел экологии и охраны окружающей среды, ЭТЛ ТЭЦ-1 | 11.2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 | шт. | 24 | 24 | DET_AUTO
1 | 11. Отдел экологии и охраны окружающей среды, ЭТЛ ТЭЦ-1 | 11.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 4 | 4 | DET_MAN
1 | 11. Отдел экологии и охраны окружающей среды, ЭТЛ ТЭЦ-1 | 11.4 | Кабель КСПВ 2х0.5 | м. | 150 | 150 | CABLE
1 | 12. Служба диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ТЭЦ-1 | 12.1 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 | шт. | 27 | 27 | DET_AUTO
1 | 12. Служба диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ТЭЦ-1 | 12.2 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
1 | 12. Служба диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ТЭЦ-1 | 12.3 | Кабель КСПВ 2х0.5 | м. | 100 | 100 | CABLE
1 | 13. Управление филиала. | 13.1 | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-24 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 13. Управление филиала. | 13.2 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 125 | 125 | DET_AUTO
1 | 13. Управление филиала. | 13.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 8 | 8 | DET_MAN
1 | 13. Управление филиала. | 13.4 | Коробка разветвительная на 4 пары контактов КРНН-4 | шт. | 150 | 150 | BOX
1 | 13. Управление филиала. | 13.5 | Коробка разветвительная 10 пар КРТН-10 контактов, настенная | шт. | 6 | 6 | BOX
1 | 13. Управление филиала. | 13.6 | Блок питания Скат 1200И7 (ИБП) | шт. | 1 | 1 | PSU
1 | 13. Управление филиала. | 13.7 | Аккумуляторная батарея7 А/Ч | шт. | 2 | 2 | AKB
1 | 13. Управление филиала. | 13.8 | Световой оповещатель «Выход» Блик С12В | шт. | 10 | 10 | ANN
1 | 13. Управление филиала. | 13.9 | Сирена сигнальная SPS-86T | шт. | 6 | 6 | ANN
1 | 13. Управление филиала. | 13.10 | Прибор речевого оповещения «Рокот» | шт. | 1 | 1 | SOUE
1 | 13. Управление филиала. | 13.11 | Оповещатель охранно-пожарный речевой | шт. | 6 | 6 | ANN
1 | 13. Управление филиала. | 13.12 | Кабель КСПВ2х0.5 | м. | 1500 | 1500 | CABLE
1 | 13. Управление филиала. | 13.13 | Кабель ШВВП 2х0.75 | м. | 600 | 600 | CABLE
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-16 | шт | 1 | 1 | PPK
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.2 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 | шт | 38 | 38 | DET_AUTO
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.3 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт | 5 | 5 | DET_MAN
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.4 | Аккумуляторная батарея 7А/ч | шт. | 1 | 1 | AKB
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.5 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 8 | 8 | ANN
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.6 | Оповещатель звуковой WP-1 | шт. | 4 | 4 | ANN
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.7 | Коробка коммутационная УК-2П | шт. | 15 | 15 | BOX
1 | 14. Управление ТЭЦ-1. | 14.8 | Кабель КСПВ2х0.5 | м. | 430 | 430 | CABLE
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт | 2 | 2 | PPK
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.2 | Извещатели пожарные дымовые ДИП-3 | шт | 54 | 54 | DET_AUTO
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.3 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт | 2 | 2 | DET_MAN
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.4 | Прибор оповещения «Рокот» | шт | 1 | 1 | SOUE
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.5 | Звуковая колонка | шт | 4 | 4 | ANN
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.6 | Световой оповещатель «Выход» | шт | 3 | 3 | ANN
1 | 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС | 15.7 | Кабель КСПВ2х0.5 | м | 300 | 300 | CABLE
1 | 16. Гараж - административные помещения. | 16.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 16. Гараж - административные помещения. | 16.2 | Извещатели пожарные дымовые ДИП-3 | шт. | 34 | 34 | DET_AUTO
1 | 16. Гараж - административные помещения. | 16.3 | Извещатель пожарный ручной «ИР-1» | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
1 | 16. Гараж - административные помещения. | 16.4 | Кабель КСПВ2х0.5 | м. | 200 | 200 | CABLE
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 2 | 2 | PPK
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.2 | Извещатели пожарные дымовые ДИП-3 | шт. | 72 | 72 | DET_AUTO
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.3 | Извещатель пожарный ручной «ИР-1» | шт. | 4 | 4 | DET_MAN
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.4 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 8 | 8 | ANN
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.5 | Аккумуляторная батарея 7А/ч | шт. | 2 | 2 | AKB
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.6 | Сирена сигнальная SPS-86T | шт. | 4 | 4 | ANN
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.7 | Кабель КСПВ2х0.5 | м. | 900 | 900 | CABLE
1 | 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. | 17.8 | Кабель-канал 10х15 | м. | 160 | 160 | CABLE
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.2 | Прибор приемно-контрольный Гранит-16 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.3 | Прибор приемно-контрольный Гранит-24 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.4 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 12 | 12 | ANN
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.5 | Оповещатель звуковой «Гром-12» | шт. | 6 | 6 | ANN
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.6 | Оповещатель свето- звуковой «Маяк КП 12» | шт. | 5 | 5 | ANN
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.7 | Извещатели пожарные дымовые ИПД-3.1М | шт. | 103 | 103 | DET_AUTO
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 13 | 13 | DET_MAN
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.9 | Извещатель пожарный «Спектрон-201Н» | шт. | 8 | 8 | DET_FLAME
1 | 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. | 18.10 | Кабель КСПВ2х0.5 | м. | 890 | 890 | CABLE
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 2 | 2 | PPK
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.2 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 | шт. | 120 | 120 | DET_AUTO
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.3 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 7 | 7 | DET_MAN
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.4 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 8 | 8 | ANN
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.5 | Оповещательсвето-звуковой УСС1-12 | шт. | 1 | 1 | ANN
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.6 | Оповещательзвуковой ПКИ-1 «Иволга» | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.7 | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт. | 2 | 2 | AKB
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.8 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 | м. | 600 | 600 | CABLE
1 | 19. Помещения химического цеха. | 19.9 | Кабель ВВГнг-FRLS-660 3х1 | м. | 10 | 10 | CABLE
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.2 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 | шт. | 70 | 70 | DET_AUTO
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.3 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 9 | 9 | DET_MAN
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.4 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 13 | 13 | ANN
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.5 | Оповещательзвуковой ПКИ-1 «Иволга» | шт. | 7 | 7 | ANN
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.6 | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт. | 1 | 1 | AKB
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.7 | Кабель КСВВнг-LS4х0.5 | м. | 350 | 350 | CABLE
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.8 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 | м. | 350 | 350 | CABLE
1 | 20. Главный корпус, служебные помещения | 20.9 | Кабель ТППэП10х2х0.5 | м. | 20 | 20 | CABLE
1 | 21. Главный корпус (речевое оповещение) | 21.1 | Система речевого оповещения о пожаре "Орфей" | шт. | 1 | 1 | SOUE
1 | 21. Главный корпус (речевое оповещение) | 21.2 | Акустический модуль АМ-1 | шт. | 16 | 16 | ANN
1 | 21. Главный корпус (речевое оповещение) | 21.3 | Прибор «Сигнал-20П» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 21. Главный корпус (речевое оповещение) | 21.4 | Блок питания ИВЭПР «Скат-1200Б» | шт. | 1 | 1 | PSU
1 | 21. Главный корпус (речевое оповещение) | 21.5 | Аккумуляторная батарея 7А/ч | шт. | 1 | 1 | AKB
1 | 21. Главный корпус (речевое оповещение) | 21.6 | Кабель КСРВнг(А)FRLS 1х2х0,80 | м. | 600 | 600 | CABLE
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.2 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 | шт. | 12 | 12 | DET_AUTO
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.3 | Извещатель оптико-электронный пламени «Пульсар» | шт. | 4 | 4 | DET_FLAME
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.4 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 4 | 4 | DET_MAN
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.5 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 5 | 5 | ANN
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.6 | Оповещательсвето-звуковой УСС1-12 | шт. | 1 | 1 | ANN
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.7 | Оповещательзвуковой ПКИ-1 «Иволга» | шт. | 5 | 5 | ANN
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.8 | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт. | 1 | 1 | AKB
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.9 | Кабель КСВВнг-LS4х0.5 | м. | 350 | 350 | CABLE
1 | 22. Мазутонасосная №2 | 22.10 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 | м. | 100 | 100 | CABLE
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.1 | Блок контроля и индикации «С2000БКИ» | шт. | 2 | 2 | BLOCK
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.2 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-24» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.3 | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.4 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-2» | шт. | 2 | 2 | PPK
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.5 | Аккумулятор 12В,1.2А/ч | шт. | 1 | 1 | AKB
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.6 | Аккумулятор 12В,12А/ч | шт. | 2 | 2 | AKB
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.7 | Световое табло «Выход» | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.8 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.9 | Устройство свето-сигнальное УСС-1 | шт. | 3 | 3 | ANN
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.10 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М | шт. | 6 | 6 | DET_AUTO
1 | 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР | 23.11 | Кабель FRLS 2х0.5 | м. | 30 | 30 | CABLE
1 | 24. АХО | 24.1 | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 24. АХО | 24.2 | Прибор «Сигнал-20П SMD» | шт. | 1 | 1 | PPK
1 | 24. АХО | 24.3 | Блок контроля и индикации «С2000БКИ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
1 | 24. АХО | 24.4 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 | шт. | 80 | 80 | DET_AUTO
1 | 24. АХО | 24.5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-104 | шт. | 4 | 4 | DET_AUTO
1 | 24. АХО | 24.6 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 10 | 10 | DET_MAN
1 | 24. АХО | 24.7 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 | 1 | ANN
1 | 24. АХО | 24.8 | Блок питания ИВЭПР «Скат-1200» | шт. | 3 | 3 | PSU
1 | 24. АХО | 24.9 | Устройство искробезопасное УПКОП 135-1-1 | шт. | 1 | 1 | BLOCK
1 | 24. АХО | 24.10 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 8 | 8 | ANN
1 | 24. АХО | 24.11 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП » | шт. | 4 | 4 | ANN
1 | 24. АХО | 24.12 | Кабель FRLS 2х0.5 | м. | 550 | 550 | CABLE
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.1 | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» | шт. | 1 | 1 | PPK
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» | шт. | 1 | 1 | PPK
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.3 | Исполнительный релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 3 | 3 | BLOCK
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.4 | Резервный источник питания 12В «РИП-12» | шт. | 1 | 1 | PSU
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 8 | 8 | DET_MAN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34-04 | шт. | 53 | 53 | DET_AUTO
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.7 | Извещатель пожарный дымовой адресный С2000-Спектрон-207 | шт. | 2 | 2 | DET_FLAME
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.8 | Извещательохранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 | шт. | 9 | 9 | DET_SEC
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.9 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-12» | шт. | 10 | 10 | ANN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.10 | Элемент дистанционного управления адресный «ЭДУ 513-3АМ» | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.11 | Элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М» | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.12 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 2 | 2 | ANN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.13 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 5 | 5 | ANN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.14 | Резервированный источник питания «РИП-12» | шт. | 5 | 5 | PSU
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.15 | Оповещатель звуковой «Маяк-24-3М» | шт. | 4 | 4 | ANN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.16 | Блок индикации и управления «С2000-ПТ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.17 | Аккумуляторная батарея 12В. 7А/ч «DeltaDT1207» | шт. | 1 | 1 | AKB
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.18 | Аккумуляторная батарея 12В. 40А/ч «DTM1240» | шт. | 10 | 10 | AKB
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.19 | Термокабель (извещатель линейный тепловой) «PHSC-155-EPC» | м | 970 | 970 | THERMO
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.20 | Световое табло «Люкс-24» | шт. | 10 | 10 | ANN
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.21 | Кабель JE-H (St) HFE180 ёмкостью 4х2х0.8 мм | м | 530 | 530 | CABLE
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.22 | Кабель ВВнг (А) -LS 3х1.5 мм2 | м | 0.5 | 0.5 | CABLE
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.23 | Кабель ВВнг (А) -LS 2х1.5 мм2 | м | 1.5 | 1.5 | CABLE
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.24 | Кабель U/UTP 4х2х0.52 мм | м | 30 | 30 | CABLE
2 | 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) | 1.25 | Кабель силовой ВВнг-LS 3х2.5 мм2 | м | 125 | 125 | CABLE
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.1 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 1 | 1 | ANN
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.2 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 | 1 | ANN
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 | шт. | 1 | 1 | DET_AUTO
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 2 | 2 | DET_SEC
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-45 | шт. | 1 | 1 | DET_SEC
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.7 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.8 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 | 1 | PSU
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.9 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 4 | 4 | ANN
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.10 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч «DeltaDTМ12045» | шт. | 2 | 2 | AKB
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.11 | Аккумуляторная батарея 12В. 26А/ч «DeltaDTМ1226» | шт. | 2 | 2 | AKB
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.12 | Кабель КПСВВБВнг (А)-LS 2х2х1.0мм | м. | 320 | 320 | CABLE
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.13 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 120 | 120 | CABLE
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.14 | Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 мм | м. | 10 | 10 | CABLE
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.15 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 3 | 3 | CABLE
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.16 | Кабель контрольный КВВГнг 4х1.5 мм | м. | 10 | 10 | CABLE
2 | 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) | 2.17 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 2 | 2 | CABLE
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.1 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 1 | 1 | ANN
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.2 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 | 1 | ANN
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 | шт. | 4 | 4 | DET_AUTO
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 2 | 2 | DET_SEC
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-45 | шт. | 1 | 1 | DET_SEC
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.7 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.8 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 | 1 | PSU
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.9 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 4 | 4 | ANN
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.1 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч «DeltaDTМ12045» | шт. | 2 | 2 | AKB
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.11 | Аккумуляторная батарея 12В. 26А/ч «DeltaDTМ1226» | шт. | 2 | 2 | AKB
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.12 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 120 | 120 | CABLE
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.13 | Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 мм | м. | 10 | 10 | CABLE
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.14 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 3 | 3 | CABLE
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.15 | Кабель контрольный КВВГнг 4х1.5 мм | м. | 10 | 10 | CABLE
2 | 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) | 3.16 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 2 | 2 | CABLE
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.1 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 2 | 2 | ANN
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.2 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 4 | 4 | ANN
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.3 | Контролёр двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.4 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 5 | 5 | DET_MAN
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 | шт. | 10 | 10 | DET_AUTO
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34-04 | шт. | 8 | 8 | DET_AUTO
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.7 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 4 | 4 | DET_SEC
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-45 | шт. | 3 | 3 | DET_SEC
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.9 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 3 | 3 | DET_MAN
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.10 | Оповещатель звуковой «Маяк-24-3М» | шт. | 5 | 5 | ANN
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.11 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 9 | 9 | ANN
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.12 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 2 | 2 | PSU
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.13 | Аккумуляторная батарея 12В. 26А/ч «DeltaDTМ1226» | шт. | 4 | 4 | AKB
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.14 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 555 | 555 | CABLE
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.15 | Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 мм | м. | 10 | 10 | CABLE
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.16 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 25 | 25 | CABLE
2 | 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) | 4.17 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 4 | 4 | CABLE
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.1 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 | 1 | ANN
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.2 | Контролёр двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 5 | 5 | DET_MAN
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.4 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 | шт. | 24 | 24 | DET_AUTO
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.5 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт. | 1 | 1 | DET_AUTO
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-1 | шт. | 1 | 1 | DET_SEC
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.7 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12-КП | шт. | 2 | 2 | ANN
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 1 | 1 | ANN
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.9 | Резервный источник питания РИП-12 RS | шт. | 1 | 1 | PSU
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.10 | Аккумуляторная батарея 12В. 7А/ч «DeltaDTМ1207» | шт. | 1 | 1 | AKB
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.11 | Кабель КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0.8 мм | м. | 115 | 115 | CABLE
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.12 | Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2х2х0.75 мм | м. | 170 | 170 | CABLE
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.13 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 11 | 11 | CABLE
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.14 | Провод установочный ПВ-1 1х1.0 мм | м. | 2 | 2 | CABLE
2 | 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) | 5.15 | Провод установочный ПВ-3 1х6.0 мм | м. | 2.5 | 2.5 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.1 | Программное обеспечение «Орион Про» |  |  | 0 | SW
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.2 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 | 1 | PPK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.3 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 2 | 2 | ANN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.4 | Контролёр двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 10 | 10 | BLOCK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.5 | Исполнительный релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 10 | 10 | BLOCK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.6 | Преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.7 | Пульт управления «С2000-ПУ» | шт. | 2 | 2 | BLOCK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.8 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 6 | 6 | ANN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.9 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный адресный «Сигнал-20П SMD» | шт. | 1 | 1 | PPK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.10 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» | шт. | 12 | 12 | PPK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.11 | Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» | шт. | 6 | 6 | BLOCK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.12 | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт. | 6 | 6 | BLOCK
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.13 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 42 | 42 | DET_MAN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.14 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт. | 303 | 303 | DET_AUTO
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.15 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31 | шт. | 8 | 8 | DET_AUTO
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.16 | Извещатель пожарный пламени адресный «С2000-Спектрон-207» | шт. | 12 | 12 | DET_FLAME
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.17 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-1 | шт. | 12 | 12 | DET_SEC
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.18 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ | шт. | 115 | 115 | DET_MAN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.19 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 4 | 4 | DET_MAN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.20 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 8 | 8 | DET_SEC
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.21 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 81 | 81 | ANN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.22 | Оповещатель звуковой «Маяк-24-3М» | шт. | 26 | 26 | ANN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.23 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой «Маяк-24-КПМ» | шт. | 27 | 27 | ANN
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.24 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 3 | 3 | PSU
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.25 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч «DeltaDTМ12045» | шт. | 4 | 4 | AKB
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.26 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 7095 | 7095 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.27 | Кабель КВВГнг (А)-LS 4х1.0 мм | м. | 50 | 50 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.28 | Кабель КВВГнг (А)-LS 5х1.0 мм | м. | 40 | 40 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.29 | Кабель КВВГнг (А)-LS 14х1.0 мм | м. | 40 | 40 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.30 | Кабель AS(St) FE180/90 1х2х1.8 мм | м. | 300 | 300 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.31 | Кабель силовой ВВГнг 5х10 мм | м. | 70 | 70 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.32 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 38 | 38 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.33 | Кабель U/UTP cat.5e | м. | 37 | 37 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.34 | Провод установочный ПВ-1 1х1.0 мм | м. | 60 | 60 | CABLE
2 | 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) | 6.35 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 39 | 39 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.1 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 5 | 5 | PPK
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.2 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 10 | 10 | ANN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 15 | 15 | DET_AUTO
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.4 | Элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М» | шт. | 10 | 10 | DET_MAN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.5 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищённый «Скопа» | шт. | 15 | 15 | ANN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.6 | Термокабель (извещатель линейный тепловой) «PHSC-280-EPR» | м. | 450 | 450 | THERMO
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.7 | Оповещатель пожарный свето-звуковой взрывозащищённый «Скопа-3» | шт. | 10 | 10 | ANN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.8 | Оповещатель пожарный световой «КОП-24П» | шт. | 5 | 5 | ANN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.9 | Оповещатель пожарный световой «Люкс-24СН» | шт. | 10 | 10 | ANN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.10 | Оповещатель пожарный свето-звуковой «Маяк-24 КПМ2» | шт. | 10 | 10 | ANN
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.11 | Извещательохранныйточечныймагнитоконтактный ИО 102-20 Б2П | шт. | 145 | 145 | DET_SEC
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.12 | Резервный источник питания РИП-12 RS | шт. | 5 | 5 | PSU
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.13 | Резервный источник питания РИП-24 RS | шт. | 5 | 5 | PSU
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.14 | Кабель КДВЭВГ 5х2х0.75 | м. | 20 | 20 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.15 | Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0.75 | м. | 1000 | 1000 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.16 | Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 4х2х0.75 | м. | 410 | 410 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.17 | Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 1х2х0.75 | м. | 250 | 250 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.18 | Кабель интерфейса КИС-Пнг (А)-HF | м. | 10 | 10 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.19 | Провод установочный ПВ-1 1х6.0 мм | м. | 350 | 350 | CABLE
2 | 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) | 7.20 | Провод установочный ПВ-3 1х0.75 мм | м. | 150 | 150 | CABLE
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.1 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 | 1 | PPK
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.2 | Блок индикации и управления «С2000-ПТ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.3 | Преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.4 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 3 | 3 | ANN
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.5 | Исполнительный релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.6 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 2 | 2 | ANN
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.7 | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП332-1/1 «НАБАТ-1» | шт. | 6 | 6 | DET_EX
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.8 | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-101-1А | шт. | 6 | 6 | DET_AUTO
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-3СМ | шт. | 3 | 3 | DET_AUTO
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.10 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-1В | шт. | 4 | 4 | DET_EX
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМ-1 | шт. | 2 | 2 | DET_SEC
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 2 | 2 | DET_EX
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.13 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Экран-С3 | шт. | 9 | 9 | ANN
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.14 | Блок интерфейсный взрывозащищенный БИВ УПКОП-135-1-1 | шт. | 1 | 1 | BLOCK
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.15 | Резервный источник питания «Скат-1200» | шт. | 2 | 2 | PSU
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.16 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч |  | 6 | 6 | AKB
2 | 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) | 8.17 | Аккумуляторная батарея 12В. 17А/ч |  | 1 | 1 | AKB
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.1. | Извещатель дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-34А | шт | 18 | 18 | DET_AUTO
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.2. | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР 513-3АМ | шт | 2 | 2 | DET_MAN
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.3. | Оповещатель пожарный световое табло Молния-12 «Выход» | шт | 2 | 2 | ANN
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.4. | Оповещатель пожарный звуковой «Маяк-12-3М1» | шт | 3 | 3 | ANN
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.5. | Оповещательсвето-звуковой «УСС-М-12» | шт | 2 | 2 | ANN
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.6. | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.7. | Модуль релейный «С2000-СП1» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.8. | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт | 1 | 1 | ANN
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.9. | Блок защиты линии «С2000-БЗЛ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.10. | Источник питания БРП 12-3/7 | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.11. | Извещатель охранный оптико-электронный «С2000-ИК» | шт | 18 | 18 | DET_SEC
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.12. | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | шт | 3 | 3 | BLOCK
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.13. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.14. | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.15. | Источник питания резервированный «РИП-12 исп.54» | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.16. | Аккумулятор «Delta 1207» 12В/7Ач | шт | 1 | 1 | AKB
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.17. | Аккмуляторная батарея 7А/ч | шт | 1 | 1 | AKB
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.18. | Извещательохранный для закрытых помещений «Астра 512» | шт | 4 | 4 | DET_SEC
3 | 1. Одноэтажное здание АБК | 1.19. | Извещатель охранный контактный ИО 102-26П | шт | 4 | 4 | DET_SEC
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.1. | Извещатели пожарные дымовые ИП212-141М | шт | 76 | 76 | DET_AUTO
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.3. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.4. | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.5. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР12/5 | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.6. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 2 | 2 | DET_MAN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.7. | Оповещатель пожарный световое табло Молния-12 «Выход» | шт | 4 | 4 | ANN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.8. | Аккумуляторная батарея АКБ-12 12В/7А/ч | шт | 2 | 2 | AKB
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.9. | Сирена сигнальная «АС-10» | шт | 2 | 2 | ANN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.10. | Устройство свето-сигнальное УСС-1 | шт | 1 | 1 | ANN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.11. | Извещатели ПС ручные ИПР-К «ИП5-1» | шт | 6 | 6 | DET_MAN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.12. | Извещатели ПС ручные ИР-1 | шт | 2 | 2 | DET_MAN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.13. | Звуковые колонки | шт | 2 | 2 | ANN
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.15. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000- КДЛ | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 2. Двухэтажное здание АБК | 2.16. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-24 | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.1. | Извещатели пожарные дымовые ИП212-141М | шт | 119 | 119 | DET_AUTO
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.2. | Прибор приёмно-контрольный «С2000М» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.3. | Прибор приёмно-контрольный «С2000-БИ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.4. | Прибор приёмно-контрольный «С2000-4» | шт | 4 | 4 | PPK
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.5. | Извещатели ПС ручные ИПР-55 | шт | 12 | 12 | DET_MAN
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.6. | Световое табло «Выход» | шт | 16 | 16 | ANN
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.7. | Блок питания ИВЭПР-12/5 | шт | 5 | 5 | PSU
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.8. | Блок речевого оповещения «Соната» | шт | 1 | 1 | SOUE
3 | 3. Четырёхэтажное здание АБК | 3.9. | Звуковые колонки «Соната» | шт | 9 | 9 | ANN
3 | 4. Гараж | 4.1. | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П SМD» | шт | 2 | 2 | PPK
3 | 4. Гараж | 4.2. | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 4. Гараж | 4.3. | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 4. Гараж | 4.4. | Блок питания ББП-50 | шт | 2 | 2 | PSU
3 | 4. Гараж | 4.5. | Извещатели ПС дымовые ИП-212-41 | шт | 20 | 20 | DET_AUTO
3 | 4. Гараж | 4.6. | Извещатели ПС тепловые ИП-103-5/1 исп.1 «МАК-1» | шт | 80 | 80 | DET_AUTO
3 | 4. Гараж | 4.7. | Извещатели ПС ручные ИР-1 | шт | 5 | 5 | DET_MAN
3 | 4. Гараж | 4.8. | Извещатели ПС ручные ИПР-513-10 | шт | 8 | 8 | DET_MAN
3 | 4. Гараж | 4.9. | Световое табло «Выход» | шт | 10 | 10 | ANN
3 | 4. Гараж | 4.10. | Сирена сигнальная «АС-10» | шт | 1 | 1 | ANN
3 | 4. Гараж | 4.11. | Оповещательзвуковой «ПКИ-1 (Иволга)» | шт | 6 | 6 | ANN
3 | 5. Склад №1 | 5.1. | Извещатели пожарный тепловой ИП103-4/1-А2 «МАК-1» исп. 011 | шт | 5 | 5 | DET_AUTO
3 | 5. Склад №1 | 5.2. | Извещатели охранный оптико-электронный ИО409-40 «Фотон-18» | шт | 3 | 3 | DET_SEC
3 | 5. Склад №1 | 5.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-2 «АГАТ» ИБ | шт | 1 | 1 | DET_EX
3 | 5. Склад №1 | 5.4. | Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное БИВ (версия V5) УПКОП 135-1-1 | шт | 1 | 1 | DET_SEC
3 | 5. Склад №1 | 5.6. | Повторитель интерфейса rs-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 5. Склад №1 | 5.7. | Блок защиты линии БЗЛ-01 | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 6. Склад №2 | 6.1. | Извещатели пожарный тепловой ИП103-4/1-А2 "МАК-1" исп. 011 | шт | 3 | 3 | DET_AUTO
3 | 6. Склад №2 | 6.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 6. Склад №2 | 6.3. | Извещатели охранный оптико-электронный ИО409-40 «Фотон-18» | шт | 3 | 3 | DET_SEC
3 | 6. Склад №2 | 6.4. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-2 «АГАТ» ИБ | шт | 1 | 1 | DET_EX
3 | 6. Склад №2 | 6.5. | Повторитель интерфейса rs-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 6. Склад №2 | 6.6. | Блок защиты линии БЗЛ-01 | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 6. Склад №2 | 6.7. | Блок бесперебойного питания БРП-12-4.4/14-И | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 6. Склад №2 | 6.8. | Аккумулятор Delta DT 1207» 12В/7Ач | шт | 2 | 2 | AKB
3 | 6. Склад №2 | 6.10. | Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное БИВ (версия V5) УПКОП 135-1-1 | шт | 1 | 1 | DET_SEC
3 | 6. Склад №2 | 6.11. | Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 | шт | 3 | 3 | BLOCK
3 | 7. Кладовая ЭЦ | 7.1. | Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1 | шт | 3 | 3 | DET_AUTO
3 | 8. Кладовая КТЦ | 8.1. | Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1 | шт | 4 | 4 | DET_AUTO
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.1. | Прибор приёмно-контрольный пожарный «Сигнал 20» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.2. | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.3. | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.4. | Блок резервного питания Скат-1200 И7 | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.5. | Извещатели пожарные дымовые ИП 212-31/1 | шт | 100 | 100 | DET_AUTO
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.6. | Извещатели пожарные ручные ИПР-1 | шт | 10 | 10 | DET_MAN
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.7. | Сирена сигнальная АС-10 | шт | 6 | 6 | ANN
3 | 9. Главный корпус (ГК) | 9.8. | Световое табло «Выход» | шт | 10 | 10 | ANN
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.1. | Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «Рубеж-20П» прот.R3 | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.2. | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-11-R3 «Пуск пожаротушения» | шт | 10 | 10 | DET_MAN
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.3. | Блок индикации и управления БИУ | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.4. | Адресный релейный модуль РМ-4 прот. R3 | шт | 3 | 3 | BLOCK
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.5. | Источник питания ИВЭПР 12/5 | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.6. | Извещатель дымовой: ИП 121-64- R3 | шт | 110 | 110 | DET_AUTO
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.7. | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-11 прот.R3 | шт | 10 | 10 | DET_MAN
3 | 10. Кабельные тоннели ГК | 10.8. | Аккумуляторная батарея АКБ-Delta 12В/7А/ч | шт | 2 | 2 | AKB
3 | 11. ГРУ-6 кВ | 11.1. | Извещатель дымовой ИП212-41 | шт | 72 | 72 | DET_AUTO
3 | 11. ГРУ-6 кВ | 11.2. | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4р | к-т | 5 | 5 | LINEAR
3 | 11. ГРУ-6 кВ | 11.3. | Указатель «Выход» | шт | 9 | 9 | ANN
3 | 11. ГРУ-6 кВ | 11.4. | Извещатель звуковой «Маяк» | шт | 9 | 9 | ANN
3 | 11. ГРУ-6 кВ | 11.5. | Извещатель ПС ручной | шт | 9 | 9 | DET_MAN
3 | 12. Химический цех | 12.1. | Извещатели пожарные дымовые ИП212-141М | шт | 92 | 92 | DET_AUTO
3 | 12. Химический цех | 12.2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 12. Химический цех | 12.3. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 12. Химический цех | 12.4. | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 12. Химический цех | 12.5. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР12/5 | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 12. Химический цех | 12.6. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 8 | 8 | DET_MAN
3 | 12. Химический цех | 12.7. | Оповещатель пожарный световое табло Молния-12 «Выход» | шт | 7 | 7 | ANN
3 | 12. Химический цех | 12.8. | Аккумуляторная батарея АКБ-12 12В/12А/ч | шт | 2 | 2 | AKB
3 | 12. Химический цех | 12.9. | Сирена сигнальная «АС-10» | шт | 7 | 7 | ANN
3 | 13. Мазутонасосная | 13.1. | Прибор приемно-контрольный 20 охр.-пож.шл. Сигнал-20П-5МО | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 13. Мазутонасосная | 13.2. | Пульт контроля и управления С-2000 М | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 13. Мазутонасосная | 13.3. | Блок контроля и индикации С-2000-БКИ | шт | 2 | 2 | BLOCK
3 | 13. Мазутонасосная | 13.4. | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С-2000-КПБ | шт | 1 | 1 | ANN
3 | 13. Мазутонасосная | 13.5. | Релейный усилитель на два канала УК-ВК исп.14 | шт | 3 | 3 | ANN
3 | 13. Мазутонасосная | 13.6. | Источник питания РИЛ-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12) | шт | 2 | 2 | PSU
3 | 13. Мазутонасосная | 13.7. | Модуль интерфейсный пожарный МИП-2ех | шт | 1 | 1 | DET_AUTO
3 | 13. Мазутонасосная | 13.8. | Барьер искрозащиты Яхонт 1И-01 | шт | 5 | 5 | BLOCK
3 | 13. Мазутонасосная | 13.9. | Барьер искробезопасности пусковой цепи ПА. ПВ БПЦ-ПВ | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 13. Мазутонасосная | 13.10 | Аккумулятор АКБ 12В 18А/ч DELTADT | шт | 2 | 2 | AKB
3 | 13. Мазутонасосная | 13.11 | Линейный тепловой извещатель (термокабель) GTSW-68 | м | 500 | 500 | THERMO
3 | 13. Мазутонасосная | 13.12 | Извещатель пожарный ручной взрывобезопасный Гарант-М (ИП-535М) | шт | 4 | 4 | DET_EX
3 | 13. Мазутонасосная | 13.14 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИИ 101 (ГРАНАТ) | шт | 12 | 12 | DET_EX
3 | 13. Мазутонасосная | 13.15 | Точечный взрывозащищенный дымовой извещательИП212 "Дымфикс" | шт | 1 | 1 | DET_EX
3 | 13. Мазутонасосная | 13.16 | Двухвводный. точечный взрывозащищенный дымовой извещатель ИП212 "Дымфикс" | шт | 6 | 6 | DET_EX
3 | 13. Мазутонасосная | 13.17 | Оповещательсвето-звуковой. взрывозащита ЗОВ-ИБ 1KB (ЗОВ-ИБ 2KB) | шт | 5 | 5 | ANN
3 | 13. Мазутонасосная | 13.18 | Сирена Иволга ПКИ1 | шт | 2 | 2 | ANN
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.1. | Пульт контроля и управления С-2000 М | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.2. | Контроллер двухпроводной линии связи «C2000-КДЛ» | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.3. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | шт | 1 | 1 | BLOCK
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.4. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт | 1 | 1 | ANN
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.5. | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт | 4 | 4 | ANN
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.6. | Источник вторичного электропитания резервированный Скат-2400 | шт | 1 | 1 | PSU
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.7. | Аккумуляторная батарея, Delta DTM 12В, 12А/ч | шт | 2 | 2 | AKB
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.8. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 26 | 26 | DET_AUTO
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.9. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп 01 | шт | 6 | 6 | DET_MAN
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.10. | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 | шт | 1 | 1 | ANN
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.11. | Оповещатель пожарный световой Молния -12 | шт | 6 | 6 | ANN
3 | 14. Водогрейная котельная | 14.12. | Комплект программного обеспечения «ОРИОН Про» исп.127 + Генератор отчетов | к-т | 1 | 1 | SW
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.1. | Прибор приемно - контрольный «С2000-4» | шт | 1 | 1 | PPK
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.2. | Извещатель дымовой ИП212-41 | шт | 44 | 44 | DET_AUTO
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.3. | Указатель выхода | шт | 6 | 6 | ANN
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.4. | Извещатель звуковой «Маяк» | шт | 6 | 6 | ANN
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.5. | Блок питания «Скат 1200-И7» | шт | 2 | 2 | PSU
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.6. | Извещатель ПС ручной | шт | 5 | 5 | DET_MAN
3 | 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной | 15.7. | Устройство коммутации «УК-ВК» | шт | 2 | 2 | ANN
3 | 16. Кабели | 16.1. | КСПВ 4х2 | м | 500 | 500 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.2. | КСПВ 2х0.5 | м | 2300 | 2300 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.3. | ТПР 2х0.5 | м | 500 | 500 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.4. | ШВВП 2х0.75 | м | 400 | 400 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.5. | ВВВнг-LS 3х1.5 | м | 90 | 90 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.6. | КПСЭнг-FRLS2х2х0.5 | м | 220 | 220 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.7. | СКАБ-250 нг FRLS 1x2x0.5 | м | 200 | 200 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.8. | КПСЭнг-(А) - FRLS 1х2х0.5 | м | 3200 | 3200 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.9. | КПСЭнг-(А) - FRLS 2х2х0.5 | м | 700 | 700 | CABLE
3 | 16. Кабели | 16.10. | КПСЭнг-(А) - FRLS 2х2х0.75 | м | 200 | 200 | CABLE
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.1. | Прибор приемно- контрольный «С2000-АСПТ» | шт. | 1 | 1 | PPK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.2. | Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП 103-1В/А3-1-К | шт. | 4 | 4 | DET_EX
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.3. | Блок контрольно-пусковой«С2000-КПБ» | шт. | 1 | 1 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.4. | Оповещатель пожарный световой «Порошок не входи!». «Автоматика отключена». «Насосная станция» ТС-2 | шт. | 3 | 3 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.5. | Светозвуковое табло «ПОРОШОК УХОДИ» «СОВА» | шт. | 1 | 1 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.6. | Извещатели пожарные ручные ИПР-Кск | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.7. | Резервированный источник питания «РИП-24» | шт. | 2 | 2 | PSU
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.8. | Контроллер двухпроводной | шт. | 3 | 3 | BLOCK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.9. | Адресный расширитель «С2000-АР8» | шт. | 7 | 7 | BLOCK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.10. | Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2» | шт. | 1 | 1 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.11. | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП 34а | шт. | 153 | 153 | DET_AUTO
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.12. | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | шт. | 34 | 34 | BLOCK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.13. | Извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3А | шт. | 14 | 14 | DET_MAN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.14. | Прибор пожарный управления «Поток-3Н | шт. | 2 | 2 | PPK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.15. | Прибор приемно – контрольный «С2000-4» | шт. | 1 | 1 | PPK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.16. | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 2 | 2 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.17. | Пульт управления «С2000-М» | шт. | 1 | 1 | PPK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.18. | Извещатели пожарные тепловые С2000-ИП | шт. | 4 | 4 | DET_AUTO
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.19. | Световое табло «Выход» «Молния-12» | шт. | 11 | 11 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.20. | Звуковые оповещатели «Флейта-12В» | шт. | 26 | 26 | ANN
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.21. | Импульсный модуль порошкового пожаротушения МПП(р-вз)-8-И-(Буран-8взр) | шт. | 4 | 4 | MPP
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.22. | Блок защиты линии «БЗЛ» | шт. | 2 | 2 | BLOCK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.23. | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 | 1 | BLOCK
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.24. | Резервированный источник питания «РИП-12» | шт. | 1 | 1 | PSU
4 | 1. СПК (служебно-производственный корпус) | 1.25. | Комплект программного обеспечения «ОРИОН» | к-т | 1 | 1 | SW
4 | 2. Кабели | 2.1. | КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75 | м | 1100 | 1100 | CABLE
4 | 2. Кабели | 2.2. | КПСЭнг-FRLS 1х2х1.0 | м | 160 | 160 | CABLE
4 | 2. Кабели | 2.3. | КСВВ нгLS 2х0.5 | м | 1400 | 1400 | CABLE
4 | 2. Кабели | 2.4. | КСВВ нгLS 2х0.75 | м | 20 | 20 | CABLE
4 | 2. Кабели | 2.5. | UТР | м | 200 | 200 | CABLE
4 | 2. Кабели | 2.6. | КПСЭнг-FRLS 1х2х0.8 | м | 200 | 200 | CABLE
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.1. | Прибор однолучевой УОТС-1 | шт. | 8 | 8 | PPK
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.2. | Прибор «Сигнал 20п» | шт. | 2 | 2 | PPK
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.3. | Прибор «НОТА» | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.4. | Прибор УПКАП-135 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.5. | Пульт управления С-2000 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.6. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 122 | 122 | DET_AUTO
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.7. | Извещатель тепловой ИП-105 | шт. | 72 | 72 | DET_AUTO
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.8. | Указатель «ВЫХОД» | шт. | 9 | 9 | ANN
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.9. | Сирена СС-1 | шт. | 18 | 18 | ANN
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.10. | Источник питания БИРП | шт. | 3 | 3 | PSU
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.11. | Кабель ТПП 10x2x0.4 | м | 80 | 80 | CABLE
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.12. | Кабель ТРП 1x2x0.5 | м | 1800 | 1800 | CABLE
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.13. | Извещатель ручной ИПР | шт. | 8 | 8 | DET_MAN
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.14. | Взрывозащищенный извещатель пожарный дымовой точечный ДИП-31-Exd-А АК6 | шт. | 18 | 18 | DET_EX
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.15. | Взрывозащищенный извещатель пожарный ручной 512-Exd-Н-ИПР-А 2-х проводной ШС, класс "А" | шт. | 2 | 2 | DET_EX
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.16. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | м | 200 | 200 | CABLE
5 | 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 1.17. | Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLS-1*2*0,5 | м | 200 | 200 | CABLE
5 | 2. Административный корпус котельной №1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 2.1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 68 | 68 | DET_AUTO
5 | 2. Административный корпус котельной №1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 2.2. | Извещатель ручной ИПР | шт. | 8 | 8 | DET_MAN
5 | 2. Административный корпус котельной №1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 2.3. | Оповещатель звуковой | шт. | 3 | 3 | ANN
5 | 2. Административный корпус котельной №1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 2.4. | Кабель ТПР1x2x0.5 | м | 1500 | 1500 | CABLE
5 | 2. Административный корпус котельной №1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 2.5. | Указатель «ВЫХОД» | шт. | 9 | 9 | ANN
5 | 3. Котельная № 2 | 3.1. | Прибор «Сигнал 20» | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 3. Котельная № 2 | 3.2. | Извещатель ручной ИПР | шт. | 9 | 9 | DET_MAN
5 | 3. Котельная № 2 | 3.3. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 60 | 60 | DET_AUTO
5 | 3. Котельная № 2 | 3.4. | Оповещатель «Маяк» | шт. | 8 | 8 | ANN
5 | 3. Котельная № 2 | 3.5. | Световое табло | шт. | 9 | 9 | ANN
5 | 3. Котельная № 2 | 3.6. | Источник питания «СКАТ-1200» | шт. | 1 | 1 | PSU
5 | 3. Котельная № 2 | 3.7. | Прибор «НОТА» | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 3. Котельная № 2 | 3.8. | Кабель КСПВ 2 x0.5 | м | 1200 | 1200 | CABLE
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.1. | Извещатель дымовой ДИП-3 | шт. | 20 | 20 | DET_AUTO
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.2. | Извещатель тепловой ИП-105 | шт. | 31 | 31 | DET_AUTO
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.3. | Прибор «Сигнал 20» | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.4. | Оповещатель звуковой | шт. | 3 | 3 | ANN
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.5. | Извещатель ручной ИПР | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.6. | Кабель ТРП1x2x0.5 | м | 1000 | 1000 | CABLE
5 | 4. Административное здание района № 2 | 4.7. | Кабель ТПП 20x2x0.5 | м | 70 | 70 | CABLE
5 | 5. Проходная котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 5.1. | Ручной извещатель | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
5 | 5. Проходная котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 5.2. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 8 | 8 | DET_AUTO
5 | 5. Проходная котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 5.3. | Прибор приёмно-контрольный «Кварц» | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 5. Проходная котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 5.4. | Сирена СС-1 | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 5. Проходная котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 5.5. | Кабель КПСнг-FRLS 1 x2x0.5 | м. | 100 | 100 | CABLE
5 | 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 6.1. | Магнито-контакт ИП 105-1 А3 извещатель пожарный тепловой | шт. | 16 | 16 | DET_AUTO
5 | 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 6.2. | ИП 103-5/1-А3 • извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | шт. | 4 | 4 | DET_EX
5 | 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 6.3. | Гранит-5 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 6.4. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. | 2 | 2 | ANN
5 | 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 6.5. | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5 Кабель | м. | 100 | 100 | CABLE
5 | 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 6.6 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 | 2 | DET_MAN
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 8 | 8 | DET_AUTO
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.2. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.3. | Указатель «ВЫХОД» | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.4. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. | 2 | 2 | ANN
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.5. | КПСнг-FRLS 2х2х0.5 Кабель | м. | 50 | 50 | CABLE
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.6 | Источник вторичного питания СКАТ-1200Б | шт. | 1 | 1 | PSU
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.7. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 7.8 | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 4 | 4 | DET_AUTO
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.2. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.3. | Указатель «ВЫХОД» | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.4. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. | 2 | 2 | ANN
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.5. | Источник вторичного питания СКАТ-1200Б | шт. | 1 | 1 | PSU
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.7. | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.8 | КПСнг-FRLS 1х2х0.5 Кабель | м. | 40 | 40 | CABLE
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.9 | КПСнг-FRLS 2х2х0.5 Кабель | м. | 10 | 10 | CABLE
5 | 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. | 8.10 | FTP 4PR 24AWGCAT5e 305м REXANT Кабель | м. | 50 | 50 | CABLE
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.1 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт. | 76 | 76 | DET_AUTO
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.2. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 8 | 8 | DET_AUTO
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.3. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 5 | 5 | DET_MAN
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.4. | Указатель «ВЫХОД» | шт. | 5 | 5 | ANN
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.5. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. | 5 | 5 | ANN
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.6 | Источник вторичного питания СКАТ-1200Б | шт. | 1 | 1 | PSU
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.8 | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.9 | КПСнг-FRLS 2х2х0.5 Кабель | м. | 300 | 300 | CABLE
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.10 | КПСнг-FRLS 4х2х0.5 Кабель | м. | 100 | 100 | CABLE
5 | 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС | 9.11 | FTP 4PR 24AWGCAT5e 305м REXANT Кабель | м. | 100 | 100 | CABLE
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.3. | Аккумулятор свинцово-кислотный DT1207 | шт. | 2 | 2 | AKB
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.4. | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт. | 21 | 21 | DET_AUTO
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.5. | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 ИБ (Искробезопасный) | шт. | 3 | 3 | DET_EX
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.6 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. | 9 | 9 | DET_MAN
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.7 | Извещатель пожарный ручной ИПР535-26 «Север» | шт. | 2 | 2 | DET_EX
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. | 2 | 2 | ANN
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.9 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. | 9 | 9 | ANN
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.10 | Барьер искрозащиты БИСШ «Север» | шт. | 4 | 4 | BLOCK
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.11 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. | 310 | 310 | CABLE
5 | 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС | 10.12 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 2х2х0,5 Кабель | м. | 10 | 10 | CABLE
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 4 | 4 | DET_AUTO
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.2. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. | 1 | 1 | DET_MAN
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.3. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.4. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.5. | Оповещатель звуковой Флейта-12В | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.6. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.7 | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 | 11.8 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. | 100 | 100 | CABLE
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 44 | 44 | DET_AUTO
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.2. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. | 9 | 9 | DET_MAN
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.3. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. | 6 | 6 | ANN
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.4. | Оповещатель звуковой Флейта-12В | шт. | 6 | 6 | ANN
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.5. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.6. | Источник питания Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7 - РБ | шт. | 1 | 1 | PSU
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-20М | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.8. | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт. | 7 | 7 | DET_AUTO
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.9 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. | 300 | 300 | CABLE
5 | 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а | 12.10 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 2х2х0,5 Кабель | м. | 150 | 150 | CABLE
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. | 50 | 50 | DET_AUTO
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.2. | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 | шт. | 12 | 12 | DET_AUTO
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. | 5 | 5 | DET_MAN
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.4. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. | 5 | 5 | ANN
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.5. | Сирена сигнальная, марка "АС-10" | шт. | 5 | 5 | ANN
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.6. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.7. | Источник питания Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7 - РБ | шт. | 1 | 1 | PSU
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.8 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-20М | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.9 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. | 400 | 400 | CABLE
5 | 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т | 13.10 | Кабель КПСнг(А) -FRLS 2х2х0,5 Кабель | м. | 250 | 250 | CABLE
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.1 | С2000-М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный с ЖК экраном | шт. | 1 | 1 | PPK
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.2 | С2000-КДЛ-2И исп.01 Контроллер адресной двухпроводной | шт. | 1 | 1 | BLOCK
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.3 | С2000-БКИ в.3.хх (2xRS-485) Блок индикации | шт. | 1 | 1 | BLOCK
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.4 | С2000-СП2 исп.02 Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 4 | 4 | ANN
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.5 | Оповещатель световой Молния-12 ВЫХОД зеленый фон | шт. | 21 | 21 | ANN
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.6 | Маяк-12-ЗМ Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. | 20 | 20 | ANN
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.7 | С2000-СП1 Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 1 | 1 | ANN
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.8 | ШПС-12 исп.20 Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики | шт. | 1 | 1 | BLOCK
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.9 | Delta DTM 1226 / Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор герметичный | шт. | 2 | 2 | AKB
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.10 | ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 67 | 67 | DET_AUTO
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.11 | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ | шт. | 21 | 21 | DET_MAN
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.12 | Коробка монтажная огнестойкая металлическая IP31, 16 контакта для кабеля до 2,5мм2 (16к х 2,5мм) | шт. | 21 | 21 | CABLE
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.13 | PTK-Accessories КМОМ (24к х 2,5мм) 210х100х37 IP 31 ПожТехКабель (070-032) - Коробка монтажная | шт. | 4 | 4 | CABLE
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.14 | КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий | м | 1020 | 1020 | CABLE
5 | 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а | 14.15 | Кабель парной скрутки КПСЭСнг(A)-FRLS 2х2х0,5 | м | 10 | 10 | CABLE
6 | Ввод технической воды №1 |  | Труба Ø 219х6 Ст20 | м. | 52 | 52 | PIPE
6 | Ввод технической воды №1 |  | Труба Ø 32х2 Ст20 | м. | 124 | 124 | PIPE | Обогрев
6 | Ввод технической воды №1 |  | Задвижка ДУ200. Ру25 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Ввод технической воды №2 |  | Труба Ø 219х6 Ст20 | м. | 59 | 59 | PIPE
6 | Ввод технической воды №2 |  | Труба Ø 32х2 Ст20 | м. | 128 | 128 | PIPE | Обогрев
6 | Ввод технической воды №2 |  | Задвижка ДУ200. Ру25 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Коллектор |  | Труба Ø 219х6 Ст20 | м. | 23 | 23 | PIPE
6 | Коллектор |  | Задвижка 30ч6бр ДУ200. Ру10 | шт. | 5 | 5 | VALVE_MAN
6 | Коллектор |  | Манометр | шт. | 1 | 1 | GAUGE
6 | Луч №1 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 | м. | 320 | 320 | PIPE
6 | Луч №1 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №1 |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №1 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 40 | 40 | SPRINK
6 | Луч №2 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 192 | 192 | PIPE
6 | Луч №2 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №2 |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №2 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 24 | 24 | SPRINK
6 | Луч №3 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 | м. | 129 | 129 | PIPE
6 | Луч №3 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №3 |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №3 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 27 | 27 | SPRINK
6 | Луч №4 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 37 | 37 | PIPE
6 | Луч №4 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №4 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №4 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 25 | 25 | SPRINK
6 | Луч №5 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 42 | 42 | PIPE
6 | Луч №5 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №5 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №5 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 11 | 11 | SPRINK
6 | Луч №6 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 | м. | 24 | 24 | PIPE
6 | Луч №6 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №6 |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №6 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 16 | 16 | SPRINK
6 | Луч №7 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 62 | 62 | PIPE
6 | Луч №7 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №7 |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №7 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 13 | 13 | SPRINK
6 | Луч №8 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 45 | 45 | PIPE
6 | Луч №8 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ200. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №8 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №8 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 32 | 32 | SPRINK
6 | Луч №9 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 | м. | 23 | 23 | PIPE
6 | Луч №9 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №9 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №9 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 15 | 15 | SPRINK
6 | Луч №10 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 | м. | 90 | 90 | PIPE
6 | Луч №10 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №10 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ200. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №10 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 20 | 20 | SPRINK
6 | Луч №11 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 | м. | 42 | 42 | PIPE
6 | Луч №11 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 28 | 28 | PIPE
6 | Луч №11 |  | Задвижка ДУ150. Ру25 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №11 |  | Задвижка СТ25 ЛDN200. Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №11 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 34 | 34 | SPRINK
6 | Луч №12 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 | м. | 17 | 17 | PIPE
6 | Луч №12 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №12 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ80. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №12 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 12 | 12 | SPRINK
6 | Луч №12/1 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 | м. | 17 | 17 | PIPE
6 | Луч №12/1 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №12/1 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ80. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №12/1 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 12 | 12 | SPRINK
6 | Луч №13 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 132 | 132 | PIPE
6 | Луч №13 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №13 |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №13 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 18 | 18 | SPRINK
6 | Луч №14 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 225 | 225 | PIPE
6 | Луч №14 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №14 |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №14 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 12 | 12 | SPRINK
6 | Луч №15 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 | м. | 149 | 149 | PIPE
6 | Луч №15 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №15 |  | Задвижка ДУ150. Ру40 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №15 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 14 | 14 | SPRINK
6 | Луч №16 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 254 | 254 | PIPE
6 | Луч №16 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №16 |  | Задвижка ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №16 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 10 | 10 | SPRINK
6 | Луч №17 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 174 | 174 | PIPE
6 | Луч №17 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру40 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №17 |  | Задвижка ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №17 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 10 | 10 | SPRINK
6 | Луч №18 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 149 | 149 | PIPE
6 | Луч №18 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №18 |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №18 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 18 | 18 | SPRINK
6 | Луч №19 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 | м. | 68 | 68 | PIPE
6 | Луч №19 |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Луч №19 |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Луч №19 |  | Ороситель ДВМ | шт. | 5 | 5 | SPRINK
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Труба Ø 108х3 | м. | 26 | 26 | PIPE
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Труба Ø 89х3 | м | 56 | 56 | PIPE
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Труба Ø 45х3 | м | 7 | 7 | PIPE
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Задвижка | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Задвижка | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Ороситель | шт. | 8 | 8 | SPRINK
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Труба Ø 108х3 | м | 54 | 54 | PIPE
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Труба Ø 89х3 | м | 56 | 56 | PIPE
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Труба Ø 45х3 | м | 7 | 7 | PIPE
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Ороситель | щт | 8 | 8 | SPRINK
6 | Помещение 4 |  | Труба Ø 219х6 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 4 |  | Труба Ø 89х3 | м | 14 | 14 | PIPE
6 | Помещение 4 |  | Труба Ø 60х3 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 4 |  | Труба Ø 42х3 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 4 |  | Труба Ø 27х3 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 4 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 4 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 4 |  | Ороситель | шт | 22 | 22 | SPRINK
6 | Помещение 5 |  | Труба Ø 159х4 | м | 25 | 25 | PIPE
6 | Помещение 5 |  | Труба Ø 89х3 | м | 10 | 10 | PIPE
6 | Помещение 5 |  | Труба Ø 60х3 | м | 5 | 5 | PIPE
6 | Помещение 5 |  | Труба Ø 42х3 | м | 35 | 35 | PIPE
6 | Помещение 5 |  | Труба Ø 27х3 | м | 18 | 18 | PIPE
6 | Помещение 5 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 5 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 5 |  | Ороситель | шт | 18 | 18 | SPRINK
6 | Помещение 2 |  | Труба Ø 159х4 | м | 35 | 35 | PIPE
6 | Помещение 2 |  | Труба Ø 89х3 | м | 12 | 12 | PIPE
6 | Помещение 2 |  | Труба Ø 60х3 | м | 13 | 13 | PIPE
6 | Помещение 2 |  | Труба Ø 42х3 | м | 42 | 42 | PIPE
6 | Помещение 2 |  | Труба Ø 27х3 | м | 22 | 22 | PIPE
6 | Помещение 2 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 2 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 2 |  | Ороситель | шт | 21 | 21 | SPRINK
6 | Помещение 3 |  | Труба Ø 159х4 | м | 35 | 35 | PIPE
6 | Помещение 3 |  | Труба Ø 89х3 | м | 10 | 10 | PIPE
6 | Помещение 3 |  | Труба Ø 60х3 | м | 14 | 14 | PIPE
6 | Помещение 3 |  | Труба Ø 42х3 | м | 24 | 24 | PIPE
6 | Помещение 3 |  | Труба Ø 27х3 | м | 17 | 17 | PIPE
6 | Помещение 3 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 3 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 3 |  | Ороситель | шт | 21 | 21 | SPRINK
6 | Помещение 236 |  | Труба Ø 108х4 | м | 15 | 15 | PIPE
6 | Помещение 236 |  | Труба Ø 27х3 | м | 15 | 15 | PIPE
6 | Помещение 236 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 236 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 236 |  | Ороситель | шт | 15 | 15 | SPRINK
6 | Помещение 237 |  | Труба Ø 219х6 | м | 10 | 10 | PIPE
6 | Помещение 237 |  | Труба Ø 108х4 | м | 4 | 4 | PIPE
6 | Помещение 237 |  | Труба Ø 89х3 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 237 |  | Труба Ø 60х3 | м | 30 | 30 | PIPE
6 | Помещение 237 |  | Труба Ø 42х3 | м | 42 | 42 | PIPE
6 | Помещение 237 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 237 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 237 |  | Ороситель | шт | 34 | 34 | SPRINK
6 | Помещение 238 |  | Труба Ø 219х6 | м | 50 | 50 | PIPE
6 | Помещение 238 |  | Труба Ø 108х4 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 238 |  | Труба Ø 60х3 | м | 22 | 22 | PIPE
6 | Помещение 238 |  | Труба Ø 42х3 | м | 60 | 60 | PIPE
6 | Помещение 238 |  | Труба Ø 34х3 | м | 20 | 20 | PIPE
6 | Помещение 238 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 238 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 238 |  | Ороситель | шт | 41 | 41 | SPRINK
6 | Помещение 239 |  | Труба Ø 159х4 | м | 25 | 25 | PIPE
6 | Помещение 239 |  | Труба Ø 108х4 | м | 12 | 12 | PIPE
6 | Помещение 239 |  | Труба Ø 60х3 | м | 40 | 40 | PIPE
6 | Помещение 239 |  | Труба Ø 42х3 | м | 27 | 27 | PIPE
6 | Помещение 239 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 239 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 239 |  | Ороситель | шт | 20 | 20 | SPRINK
6 | Помещение 105 |  | Труба Ø 219х6 | м | 14 | 14 | PIPE
6 | Помещение 105 |  | Труба Ø 159х4 | м | 3 | 3 | PIPE
6 | Помещение 105 |  | Труба Ø 108х4 | м | 7 | 7 | PIPE
6 | Помещение 105 |  | Труба Ø 89х3 | м | 4 | 4 | PIPE
6 | Помещение 105 |  | Труба Ø 57х3 | м | 21 | 21 | PIPE
6 | Помещение 105 |  | Задвижка | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
6 | Помещение 105 |  | Задвижка | шт | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприводом
6 | Помещение 105 |  | Ороситель | шт | 30 | 30 | SPRINK
6 | Арматура |  | Вентиль 15кч4р Ру16. ДУ65 | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Вентиль КВ 50х13 Ру16 | шт. | 3 | 3 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Вентиль 10Бр Ру16. ДУ32 | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Вентиль 10Бр Ру16. ДУ25. | шт. | 14 | 14 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Вентиль 10Бр Ру16. ДУ15 | шт. | 15 | 15 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Вентиль трехходовой 10Бр Ру16. ДУ15 | шт. | 7 | 7 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Вентиль чугун. Ру16. ДУ65 | шт. | 9 | 9 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Кран пробно-спускной 10Б8бк Ру10. ДУ15 | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Клапан обратный 16ч6р Ру16. ДУ65 | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Клапан обратный 16ч6р Ру16. ДУ25 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Клапан ВС-100-ДБ9.50000 | шт. | 3 | 3 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Задвижка 30ч6бр Ру10.ДУ150 | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Задвижка 30ч6бр Ру10.ДУ100 | шт. | 8 | 8 | VALVE_MAN
6 | Арматура |  | Ороситель водяной спринклерный | шт. | 132 | 132 | SPRINK
6 | Арматура |  | Сигнализатор давления | шт. | 3 | 3 | GAUGE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 159х3.2 | м. | 10 | 10 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 114х3 | м. | 1 | 1 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 108х2.8 | м. | 192 | 192 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 89х2.8 | м. | 41 | 41 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 76х2.8 | м. | 55 | 55 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 57х2.5 | м. | 80 | 80 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 42х2.2 | м. | 126 | 126 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 32х2.2 | м. | 105 | 105 | PIPE
6 | Трубо- проводы |  | Труба Ø 15х2.1 | м. | 30 | 30 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Труба ф108х3.0 Ст20 | м. | 475 | 475 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Труба ф25х2 Ст20 | м. | 320 | 320 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Труба ф89х3 ст20 | м | 210 | 210 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Манометр ОБМ-160 | шт | 12 | 12 | GAUGE
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Ороситель ДВ-10 | шт | 49 | 49 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Ороситель ДВМ | шт | 59 | 59 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Задвижка ДУ100. РУ10 (с эл.приводом и схемой управления) | шт шт. шт. шт. к-т шт. м | 10 10 10 10 10 20 500 | 10 | VALVE_EL | С электроприво дом
7 | Автоматические системы пожаротушения ГК |  | Задвижка ДУ100. Ру10 | шт. | 10 | 10 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения ВК |  | Труба ф2108х3 Ст20 | м. | 78 | 78 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения ВК |  | Труба ф25х2.5 ст20 | м | 64 | 64 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения ВК |  | Манометр ОБМ-160 | шт | 6 | 6 | GAUGE
7 | Автоматические системы пожаротушения ВК |  | Ороситель ДВМ | шт | 44 | 44 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения ВК |  | Задвижка ДУ100.РУ10 30ч6бр (с эл.приводом и схемой управления) | шт. шт. шт. шт. к-т шт. м | 4 4 4 4 4 8 400 | 4 | VALVE_EL | С электроприво- дом
7 | Автоматические системы пожаротушения ВК |  | Задвижка ДУ100. Ру10 | шт. | 4 | 4 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Труба ф159х6 Ст20 | м. | 16 | 16 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Труба ф108х4 Ст20 | м | 3026 | 3026 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Труба ф57х3 Ст20 | м | 35 | 35 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Задвижка 30ч6бр ДУ50. Ру10 | шт. | 16 | 16 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Задвижка 304906брДУ100 (с эл.приводом и схемой управления) | шт. шт. шт. шт. к-т шт. м | 14 14 14 14 14 28 250 | 14 | VALVE_EL | С электроприводом
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Бак раствора пены V-50М куб | шт | 2 | 2 | TANK
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Насос центробежный Д200-95 | шт | 2 | 2 | PUMP | Пенное ПЖТ
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Насос центробежный Д320-50 | шт | 2 | 2 | PUMP | Охлаждение
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Задвижка 30446бр ДУ200 | шт | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Ороситель ДВМ | шт | 7 | 7 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Пеногенераторы | шт. | 29 | 29 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Манометр ОБМ-160 | шт. | 8 | 8 | GAUGE
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения МН |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 (с эл.приводом и схемой управления) | шт. шт. шт. шт. к-т шт. м | 1 1 1 1 1 2 30 | 1 | VALVE_EL | С электроприво-дом
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Ороситель дренчарный водяной ДВО0-РВо0-R1/2/В3-"ДВВ-10"-никель ГОСТ Р 51043-2002 | шт. | 45 | 45 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Дисковый поворотный затвор Ду150 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-150-MN-E, типа "MN", Ру 16 Бар | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100-MN-E, типа "MN", Ру 16 Бар | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Дисковый поворотный затвор Ду150 ГРАНИВЭЛ, Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-150 c электроприводом серии SG07.1, тип мотора SK0050-2/60, мощностью 0,115 кВт, номинальный ток 1,5 А, пусковой ток 3,0 А., Ру 16 Бар | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприво дом
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ГРАНИВЭЛ, Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100 c электроприводом серии SG04.3, мощностью 0, 08 кВт, номинальный ток 0,5 А, пусковой ток 0,7 А., Ру 16 Бар | шт. | 1 | 1 | VALVE_EL | С электроприво дом
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Вентиль проходной муфтовый Ду50, Ру 16 Бар | шт. | 3 | 3 | VALVE_MAN
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Труба стальная электросварная Ду76*3,5 | м | 20 | 20 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Труба стальная электросварная Ду108*4 В-СТ3сп | м | 45 | 45 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Труба стальная электросварная Ду159*5 В-СТ3сп | м | 30 | 30 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа |  | Труба стальная водогазопроводная Ду50*3,5 | м | 150 | 150 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения трансформаторов |  | Труба Ду108х3 Ст20 | м. | 78 | 78 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения трансформаторов |  | Труба Ду25х2.5 ст20 | м. | 64 | 64 | PIPE
7 | Автоматические системы пожаротушения трансформаторов |  | Датчик-реле давления 0,1-1 МПа ДЕМ 102-1-02-1 | шт. | 2 | 2 | GAUGE
7 | Автоматические системы пожаротушения трансформаторов |  | Ороситель | шт. | 8 | 8 | SPRINK
7 | Автоматические системы пожаротушения трансформаторов |  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ГРАНИВЭЛ, Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100 c электроприводом серии SG04.3, мощностью 0, 08 кВт, номинальный ток 0,5 А, пусковой ток 0,7 А., Ру 16 Бар | шт. | 2 | 2 | VALVE_EL | С электроприво- дом
7 | Автоматические системы пожаротушения трансформаторов |  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100-MN-E, типа "MN", Ру 16 Бар | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду45×3 В-Ст3сп | м | 0,5 | 0.5 | PIPE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду57×3,5 В-Ст3сп | м | 0,5 | 0.5 | PIPE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду89×4 В-Ст3сп | м | 17 | 17 | PIPE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду219×4 В-Ст3сп | м | 10 | 10 | PIPE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду273×5 В-Ст3сп | м | 16 | 16 | PIPE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Насос центробежный вертикальный штанговый полупогружной DCV 125i-100-250 536-50-ТХ.0Л1 Н=89 м, Q=200 м3/ч, W=21кВт, 380/50 Гц со станиной и рабочей колонной Н=3040 мм | шт. | 3 | 3 | PUMP | Водянное ПЖТ
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Насос центробежный вертикальный штанговый полупогружной DCV 80-50-250 536-50-ТХ.0Л2 Н=68 м, Q=72 м3/ч, W=21кВт, 380/50 Гц со станиной и рабочей колонной Н=2040 мм | шт. | 1 | 1 | PUMP | Водянное ПЖТ
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Бак мембранный Airfix D-E 120 Py 16кгс/см2 | шт. | 1 | 1 | TANK
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Сигнализирующий манометр ДМ2010Сг-VI ТУ 25.02.18335-84 Ру=1,6 Мпа | шт. | 6 | 6 | GAUGE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Манометр показывающий радиальную МП4-У-16-1,5 ТУ25.02.18335-84 | шт. | 2 | 2 | GAUGE
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ Типа СигевалРу 16 кгс/см2 ЗП-ВС-FL-3-80- MN-E | шт. | 9 | 9 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ Типа СигевалРу 16 кгс/см2 с редуктором X-40 ЗП-ВС-FL-3-200- MDV-E | шт. | 3 | 3 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ Типа СигевалРу 16 кгс/см2 с редуктором X-60 ЗП-ВС-FL-3-250- MDV-E | шт. | 5 | 5 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Обратный клапан чугунный Ру 16 кгс/см2 CV-16 Ду 80мм | шт. | 6 | 6 | VALVE_MAN
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Обратный клапан чугунный Ру 16 кгс/см2 CV-16 Ду 200мм | шт. | 3 | 3 | VALVE_MAN
7 | Насосная системы пожаротушения |  | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра 11Б18бк ТУ 26-07-1061-84 Ру 1,6 МПа Ду 15мм | шт. | 8 | 8 | VALVE_MAN
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Ороситель дренчарный водяной горизонтальный ДВО1-РГо0,47-R1/2/В3-"ДВГ-12 | шт. | 5 | 5 | SPRINK
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Ствол лафетный стационарный с оциллятором с диаметром насадки ствола 25 мм ЛС-С20Уо | шт. | 3 | 3 | SPRINK
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду80 ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду100 ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 10 | 10 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду200 ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 6 | 6 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Дисковый поворотный затвор Ду100 с электроприводом ДЗЭ-100 ТУ4854-005-16820082-2008 | шт. | 3 | 3 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду80 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 1 | 1 | VALVE_MAN | С ручным приводом
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Кран шаровый муфтовый проходной Ду50 11б 27п1 | шт. | 2 | 2 | VALVE_MAN
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная электросварная Ду57*3,5 В-Ст3сп | м | 5 | 5 | PIPE
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная электросварная Ду76*3,5 В-Ст3сп | м | 200 | 200 | PIPE
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная электросварная Ду89*3,5 В-Ст3сп | м | 22 | 22 | PIPE
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная электросварная Ду108*4 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп | м | 75 | 75 | PIPE
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная электросварная Ду159*5 В-Ст3сп | м | 15 | 15 | PIPE
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная электросварная Ду219*5 В-Ст3сп | м | 335 | 335 | PIPE
7 | Внутреннее пожаротушение |  | Труба стальная водогазопроводная Ду32*3,2 | м | 5 | 5 | PIPE
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.1. | Прибор “Сигнал-20П” | шт. | 2 | 2 | PPK
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.2. | Блок индикации С2000-БКИ | шт. | 1 | 1 | BLOCK
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.3. | Блок питания ББП-50 | шт. | 1 | 1 | PSU
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.4. | Извещатель ИП-212-141 | шт. | 111 | 111 | DET_AUTO
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 8 | 8 | DET_MAN
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.6. | Световое табло “Выход” | шт. | 8 | 8 | ANN
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.7. | Громкоговоритель АС-2 | шт. | 6 | 6 | ANN
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.8. | Оповещательсвето-звуковой “Маяк-12 КП” | шт. | 4 | 4 | ANN
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.9. | Кабель КПСитFRLS1х2х0,5 | м | 1100 | 1100 | CABLE
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.10. | Кабель КПСитFRLS 2х2х0,5 | м | 350 | 350 | CABLE
8 | Административное здание Кольцовская, 78 и | 1.11. | Прибор С2000М | шт. | 1 | 1 | PPK
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Прибор «Гранит-5» | шт. | 1 | 1 | PPK
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Извещатель ИП-212-141 | шт. | 36 | 36 | DET_AUTO
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 5 | 5 | DET_MAN
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Световое табло “Выход” | шт. | 4 | 4 | ANN
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Оповещательсвето-звуковой “Маяк-12 КП” | шт. | 5 | 5 | ANN
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Кабель КПСитFRLS1х2х0,5 | м | 300 | 300 | CABLE
8 | Административное здание Плехановская, 17 |  | Кабель КПСитFRLS 2х2х0,5 | м | 250 | 250 | CABLE
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Прибор приемно-контрольный СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ ГРАНИТ-5 ТУ 4372-015-12690085-15 | шт | 1 | 1 | PPK
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А характеристика С ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 1 | 1 | BOX
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Оповещатель светозвуковой пожарный Маяк-12 ТУ 4372-001-49518441-99 | шт | 1 | 1 | ANN
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Аккумулятор 12В 7А.ч Security Force SF 1207 | шт | 1 | 1 | AKB
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РС1 (Говорун-И) | шт | 3 | 3 | ANN
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 КБ Пожарная Автоматика ГОСТ 53325-2012 | шт | 3 | 3 | DET_MAN
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 212-141 РУБЕЖ (45мкА 9-30В-45/+55С) | шт | 20 | 20 | DET_AUTO
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Кабель-канал с двойным замком белый RAL 9003 20х10 Промрукав | м | 20 | 20 | CABLE
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Труба ПВХ Д=20 | м | 150 | 150 | CABLE
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 | м | 130 | 130 | CABLE
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | шт | 10 | 10 | CABLE
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 | шт | 400 | 400 | CABLE
8 | Котельная Туполева, 31-к |  | Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24 ВЫХОД | шт | 3 | 3 | ANN
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Прибор приемно-контрольный СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ ГРАНИТ-5 ТУ 4372-015-12690085-15 | шт | 1 | 1 | PPK
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А характеристика С ГОСТ Р 50030.2-2010 | шт | 1 | 1 | BOX
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Оповещатель светозвуковой пожарный Маяк-12 ТУ 4372-001-49518441-99 | шт | 1 | 1 | ANN
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Аккумулятор 12В 7А.ч Security Force SF 1207 | шт | 1 | 1 | AKB
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РС1 (Говорун-И) | шт | 3 | 3 | ANN
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к | 1 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 КБ Пожарная Автоматика ГОСТ 53325-2012 | шт | 3 | 3 | DET_MAN
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 212-141 РУБЕЖ (45мкА 9-30В-45/+55С) | шт | 20 | 20 | DET_AUTO
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Кабель-канал с двойным замком белый RAL 9003 20х10 Промрукав | м | 20 | 20 | CABLE
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Труба ПВХ Д=20 | м | 150 | 150 | CABLE
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 | м | 130 | 130 | CABLE
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | шт | 10 | 10 | CABLE
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 | шт | 400 | 400 | CABLE
8 | Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  | Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24 ВЫХОД | шт | 3 | 3 | ANN