Типовая форма технического задания

на оказание услуг

Предмет закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и эвакуации при пожаре в производственных подразделениях филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация».

План закупки товаров, работ, услуг для нужд АО "РИР Энерго" на 2027год

(закупка №637, лот 1, спецификация 1)

Воронеж, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6. Специальные требования

Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и эвакуации при пожаре ПП филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация». Цель закупки: выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию в соответствие с требованиями заводских инструкций по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 2.1.2. Оказание услуг по плановой и предупредительной замене вышедшего из строя в процессе текущей эксплуатации и во время проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования систем противопожарной защиты зданий и сооружений установок автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией производственных подразделений филиала. 2.1.2. Заполнение и оформление документации.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

2.2.1. Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, измерение параметров). Проверка работоспособности установки. Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов технических средств). Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Ведение документации 2.2.2. Контроль состояния узлов управления и запорной арматуры, наличия пломбы, значения давления до и после узлов управления. Осмотр оросителей и очистка их от пыли и грязи. Проверка состояния вводов, запорной арматуры, измерительных приборов. Проверка: отсутствия течей и прогибов трубопроводов; наличия постоянного уклона; состояния креплений трубопроводов; отсутствия касаний электропроводов и кабелей; состояния окраски, отсутствия грязи и пыли. Проверка правильности показаний работы манометров, установленных на трубопроводах. Полная проверка на установке пожаротушения всех манометров с их опломбированием или клеймением. Проверка электрической схемы срабатывания узла управления с автоматическим его включением от пожарного извещателя при закрытой задвижке. Ведение документации. 2.2.3. Оказание услуг по плановой и предупредительной замене вышедшего из строя в процессе текущей эксплуатации и во время проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования систем противопожарной защиты зданий и сооружений установок автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией производственных подразделений филиала включает в себя: - составление списка выявленных неисправностей в ходе текущей эксплуатации и регламентных работ по техническому обслуживанию, препятствующих нормальной эксплуатации; - составление и согласование объема планируемых работ и необходимых материалов по замене вышедшего из строя оборудования на основании списка выявленных неисправностей, препятствующих нормальной работе систем противопожарной защиты зданий и сооружений; - плановая и предупредительная замена вышедшего из строя в процессе текущей эксплуатации и во время проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования систем противопожарной защиты зданий и сооружений; - проведение пусконаладочных работ; - проведение приемо-сдаточных испытаний; - проведение испытаний работоспособности средств пожарной безопасности в целях установления нового срока службы, в течение которого возможна эксплуатация, с внесением соответствующих записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в случае эксплуатации средств пожарной безопасности сверх установленного срока службы; - подготовка и сдача исполнительной документации на выполнение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Объем оказываемых услуг определен в Приложениях № 1-8 к ТЗ.

Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

3.1.1. Оказываемые услуги должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правилам противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479); - Приказу МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479»; - Приказу МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; - РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.3.046-91 «ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 51046-97 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры» (Стандарт в целом) - ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 51737-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 53287-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания» (Стандарт в целом); - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (Пункты - 4.2.1.4 — 4.2.1.7, 4.2.2.1- 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2 — 4.5.1.5, 4.6.1.2 — 4.6.1.4, 4.7.1.2 — 4.7.1.6, 4.8.1.2 — 4.8.1.5, 4.9.1.1 — 4.9.1.7, 4.9.1.9 — 4.9.1.11, 4.10.1.5, 4.10.1.6, 4.10.1.8, 4.11.1.1 — 4.11.1.7, 4.12.1.2 — 4.12.1.4, 4.12.2.2 — 4.12.2.6, 4.13.1.2 — 4.13.1.6, 4.13.1.8, 4.13.1.9, 5.2.1.3 — 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1 — 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.5.3, 5.2.9.2, 6.2.1.1, 6.2.1.5 — 6.2.1.7, 6.2.1.10, 6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.2.1 — 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4 — 7.6, 7.7.1 — 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, 8.2.1, 8.2.1.5, 8.2.1.6, 8.2.2, 8.5.1, 8.6.1.1, 8.7.1, 9.2.2 — 9.2.6, 9.2.2 б), 9.2.8 — 9.2.10); - ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний» (Пункты - 5.1.1, 5.1.5 — 5.1.7, 5.1.9 — 5.1.11, 5.1.13, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.1 — 5.2.4, 5.3, 5.5.4, 5.9.2); - ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний»; - СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; - СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»; - ПУЭ Правила устройства электроустановок; - СTM14-29-2009 Электрические и трубные проводки систем автоматизации. Проходы проводок через ограждающие строительные конструкции; - СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 29.12.2025 № 1263; - ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 3.1.2. Места оказания услуг: 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, 2, ПП ТЭЦ-1; 394026, г. Воронеж, проезд Ясный, 1а, ПП ТЭЦ-2; 394035, г. Воронеж, ул. С. Перовской, д. 7, ПП ТС; 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 84, ПП ТС; 394026, г. Воронеж, проезд Ясный, 1а, ПП ТС; 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, 2, ПП ТС; 394014, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78; ПП ГТС 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская,17; ПП ГТС 394076, г. Воронеж, ул. Туполева, 31к; ПП ГТС 394010, г. Воронеж, ул. Б.Хмельницкого , 79к; ПП ГТС

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Исполнитель в ходе технического обслуживания гарантирует качественное выполнение следующих работ: - проведение освидетельствования (в т. ч. первичного обследования) систем пожарной автоматики (оформление актов, заполнение паспорта установок пожарной автоматики, оформление журнала регистрации работ по ТО и ППР), а также внутреннего противопожарного водоснабжения и их элементов; - выявление и устранение неисправностей в системе пожарной автоматики, ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных иных условий; - выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики; - определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации; - консультирование представителей «Заказчика» и оказание помощи по эксплуатации систем пожарной автоматики; - плановая и предупредительная замена вышедшего из строя в процессе текущей эксплуатации и во время проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования систем противопожарной защиты зданий и сооружений установок автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией производственных подразделений филиала.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Работоспособность установок автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения и автоматических установок пожаротушения производственных подразделений филиала должна быть обеспечена в полном объеме в течение срока действия договора. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых комплектующих, оборудования и материалов, предоставляемых Подрядчиком, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - оказание услуг в соответствии с условиями договора, действующими нормами и правилами; - оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора, техническим заданием, графиком выполнения работ, иными требованиями и документами; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. В случае проведения гарантийных работ, гарантийный период продлевается на время, затраченное на проведение работ.

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Результаты оказанных услуг не могут передаваться третьим лицам без письменного согласия Заказчика услуг.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель несет ответственность за выполнение собственным персоналом правил охраны труда, требований промышленной безопасности, правил технической безопасности, правил пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка и пропускного режима. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, ЛНА по безопасности при производстве работ, ФНиП Ростехнадзора, требований нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, и пропускного режима. При оказании услуг Подрядчик обязан соблюдать все необходимые меры, установленные действующим законодательством РФ в части противопожарной безопасности, охраны труда и промышленной санитарии: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384- ФЗ; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н); - «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н (ПОТ РМТОиРТО)); - «Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н); - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н); - Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №1070 редакция от 08.04.2026 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъёмные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461; При оказании услуг соблюдать требования локальных нормативных актов, действующих на территории Заказчика согласно утвержденному «Перечню нормативно-правовых документов, содержащих обязательные требования в области охраны труда», для применения в АО «РИР Энерго» в актуальной редакции. Допуск должен осуществляться после прохождения Подрядчиком вводного, первичного инструктажей по охране труда и пожарной безопасности при наличии удостоверений по охране труда. При оказании услуг обеспечивать весь персонал, привлекаемый к выполнению работ, средствами индивидуальной защиты за свой счёт в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ.

Подраздел 3.6. Специальные требования

Не предусмотрены.

Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг

Сроки оказания Услуг установлены Приложениями № 9,10 к ТЗ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Услуги должны быть выполнены в полном объёме, в соответствии с настоящим техническим заданием. Обеспечение бесперебойной работы установок автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и эвакуации при пожаре в период межрегламентного обслуживания в течение действия договора. Обеспечение противопожарного состояния зданий, сооружений и территорий производственных подразделений филиала в полном объеме без замечаний.

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг

Сдача - приемка оказанных Услуг (этапов Услуг) оформляется Актом об оказании Услуг.

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Акт сдачи-приёмки об оказанных услугах, счёт и счёт-фактура; Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию, отражающую техническое состояние сооружения и качество выполненных работ. Вся документация предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |
|  | СО | Стандарт отрасли |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах ПП ТЭЦ-1 в 2027 году. | 5 |
|  | Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 в 2027 году. | 5 |
|  | Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах ПП ТЭЦ-2 (старая часть) в 2027 году. | 4 |
|  | Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения на объектах ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 в 2027 году | 1 |
|  | Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах ПП Тепловые сети в 2027 году. | 4 |
|  | Перечень и состав автоматических систем и установок пожаротушения ПП ТЭЦ-1, обслуживаемых в 2027 году | 4 |
|  | Перечень и состав автоматических систем и установок пожаротушения ПП ТЭЦ-2, обслуживаемых в 2027 году | 4 |
|  | Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах ПП Городские тепловые в 2027 году. | 2 |
|  | График оказания услуг и вид обслуживания установок пожарной сигнализации ПП ТЭЦ-1, ПП ТЭЦ-2, ПП ТС, ПП ГТС в 2027 году. | 1 |
|  | График оказания услуг и вид обслуживания установок пожаротушения ПП ТЭЦ-1, ПП ТЭЦ-2 в 2027 году. | 2 |

Условия оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта оказанных услуг.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах

ПП ТЭЦ-1 в 2027 г.

Таблица №1

| № п/п | Наименование и техническая характеристика обслуживаемого оборудования |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплая стоянка автомобилей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный «Гранит-2» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Прибор приемно-контрольный «ППС-10» |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 1.3 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-44» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 |  | шт. |  | 21 |  |  |
| 1.5 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 1.6 | Световое табло «Выход» |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 1.7 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП » |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 1.8 | Кабель FRLS 4*0.5 |  | м. |  | 200 |  |  |
| 2. Помещение ООТиПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт. |  | 30 |  |  |
| 2.2 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 2.3 | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП » |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 2.4 | Световое табло «Выход» |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 3. КРУСН, кабельные тоннели (ГЩУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пульт контроля и управления «С2000М» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3.2 | Блок контроля и индикации «С2000БКИ» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3.3 | Релейный блок «С2000-СП1» |  | шт. |  | 5 |  |  |
| 3.4 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П SMD» |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 3.5 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 |  | шт. |  | 222 |  |  |
| 3.6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55, ИР-1 |  | шт. |  | 38 |  |  |
| 3.7 | Блок питания «ИВЭПР24/2» |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 3.8 | Аккумуляторная батарея 12 А/ч |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 3.9 | Коробка ответвительная |  | шт. |  | 30 |  |  |
| 3.10 | Кабель КСВВнг-LS1х2х0.75 |  | м |  | 4000 |  |  |
| 4. Лабораторный корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прибор «Сигнал-20П SMD» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 4.2 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М |  | шт. |  | 138 |  |  |
| 4.3 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. |  | 12 |  |  |
| 4.4 | Блок бесперебойного питания ББП ИВЭПР 24/2 К1 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 4.5 | Световое табло «Выход» |  | шт. |  | 12 |  |  |
| 4.6 | Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 4.7 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 |  | м. |  | 1100 |  |  |
| 4.8 | Кабель FRLS 4*0.5 |  | м. |  | 560 |  |  |
| 5. Центральный склад ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-26 |  | шт. |  | 18 |  |  |
| 5.2 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 5.3 | Кабель ТРП 2х0,4 |  | м. |  | 150 |  |  |
| 6. Центральный склад (бывший склад ОКС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 6.2 | Блок бесперебойного питания ББП ИВЭПР 24/2 К1 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 6.3 | Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 6.4 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М |  | шт. |  | 30 |  |  |
| 6.5 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 6.6 | Устройство свето-сигнальное УСС-1 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 6.7 | Оповещатель звуковой |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 6.8 | Световое табло «Выход» |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 6.9 | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 |  | м. |  | 220 |  |  |
| 6.10 | Кабель FRLS 4*0.5 |  | м. |  | 50 |  |  |
| 13. Помещение производственных совещаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.2 | Прибор «Орфей» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 7.4 | Световой оповещатель |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 7.5 | Оповещатель речевой |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 7.6 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-47 |  | шт. |  | 34 |  |  |
| 7.7 | Кабель ТРП 2х0.4 |  | м. |  | 500 |  |  |
| 8. Мазутонасосная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Извещатель тепловой пожарный ДПС – 038 |  | шт. |  | 12 |  |  |
| 8.2 | Прибор промежуточный исполнительный ПИО-017 |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 8.3 | Кабель КВВГ 4х1 |  | м. |  | 520 |  |  |
| 9. Лабораторный корпус ПП ТЭЦ-1 (речевое оповещение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оповещатель «Орфей» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 9.2 | Звуковая колонка «Орфей» |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 9.3 | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 9.4 | Прибор приемно-контрольный Гранит-2 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 9.5 | Кабель КСПВ4х0.5 |  | м. |  | 20 |  |  |
| 9.6 | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м. |  | 150 |  |  |
| 10. Санитарно-бытовой корпус ПП ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 10.2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 |  | шт. |  | 44 |  |  |
| 10.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | шт. |  | 7 |  |  |
| 10.4 | Кабель КСПВ 2х0.5 |  | м. |  | 400 |  |  |
| 10.5 | Кабель ТПП 10х2х0,5 |  | м. |  | 160 |  |  |
| 11. Отдел экологии и охраны окружающей среды, ЭТЛ ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Прибор приемно-контрольный Гранит-4 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 11.2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 |  | шт. |  | 24 |  |  |
| 11.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 11.4 | Кабель КСПВ 2х0.5 |  | м. |  | 150 |  |  |
| 12. Служба диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 | шт. |  | 27 |  |  |
| 12.2 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. |  | 2 |  |  |
| 12.3 |  | Кабель КСПВ 2х0.5 | м. |  | 100 |  |  |
| 13. Управление филиала. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-24 |  | шт. | 1 |  |  |
| 13.2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ |  | шт. | 125 |  |  |
| 13.3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  | шт. | 8 |  |  |
| 13.4 |  | Коробка разветвительная на 4 пары контактов КРНН-4 |  | шт. | 150 |  |  |
| 13.5 |  | Коробка разветвительная 10 пар КРТН-10 контактов, настенная |  | шт. | 6 |  |  |
| 13.6 |  | Блок питания Скат 1200И7 (ИБП) |  | шт. | 1 |  |  |
| 13.7 |  | Аккумуляторная батарея7 А/Ч |  | шт. | 2 |  |  |
| 13.8 |  | Световой оповещатель «Выход» Блик С12В |  | шт. | 10 |  |  |
| 13.9 |  | Сирена сигнальная SPS-86T |  | шт. | 6 |  |  |
| 13.10 |  | Прибор речевого оповещения «Рокот» |  | шт. | 1 |  |  |
| 13.11 |  | Оповещатель охранно-пожарный речевой |  | шт. | 6 |  |  |
| 13.12 |  | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м. | 1500 |  |  |
| 13.13 |  | Кабель ШВВП 2х0.75 |  | м. | 600 |  |  |
| 14. Управление ТЭЦ-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-16 |  | шт | 1 |  |  |
| 14.2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 |  | шт | 38 |  |  |
| 14.3 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт | 5 |  |  |
| 14.4 |  | Аккумуляторная батарея 7А/ч |  | шт. | 1 |  |  |
| 14.5 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 8 |  |  |
| 14.6 |  | Оповещатель звуковой WP-1 |  | шт. | 4 |  |  |
| 14.7 |  | Коробка коммутационная УК-2П |  | шт. | 15 |  |  |
| 14.8 |  | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м. | 430 |  |  |
| 15. Расчётный центр, сбыт, ОКС, ОМТС |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт | 2 |  |  |
| 15.2 |  | Извещатели пожарные дымовые ДИП-3 |  | шт | 54 |  |  |
| 15.3 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт | 2 |  |  |
| 15.4 |  | Прибор оповещения «Рокот» |  | шт | 1 |  |  |
| 15.5 |  | Звуковая колонка |  | шт | 4 |  |  |
| 15.6 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт | 3 |  |  |
| 15.7 |  | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м | 300 |  |  |
| 16. Гараж - административные помещения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. | 1 |  |  |
| 16.2 |  | Извещатели пожарные дымовые ДИП-3 |  | шт. | 34 |  |  |
| 16.3 |  | Извещатель пожарный ручной «ИР-1» |  | шт. | 3 |  |  |
| 16.4 |  | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м. | 200 |  |  |
| 17. Помещение бывшего топливно-транспортного цеха и помещения отдела капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. | 2 |  |  |
| 17.2 |  | Извещатели пожарные дымовые ДИП-3 |  | шт. | 72 |  |  |
| 17.3 |  | Извещатель пожарный ручной «ИР-1» |  | шт. | 4 |  |  |
| 17.4 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 8 |  |  |
| 17.5 |  | Аккумуляторная батарея 7А/ч |  | шт. | 2 |  |  |
| 17.6 |  | Сирена сигнальная SPS-86T |  | шт. | 4 |  |  |
| 17.7 |  | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м. | 900 |  |  |
| 17.8 |  | Кабель-канал 10х15 |  | м. | 160 |  |  |
| 18. Электрический цех, механический цех, пост охраны. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.2 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-16 |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.3 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-24 |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.4 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 12 |  |  |
| 18.5 |  | Оповещатель звуковой «Гром-12» |  | шт. | 6 |  |  |
| 18.6 |  | Оповещатель свето- звуковой «Маяк КП 12» |  | шт. | 5 |  |  |
| 18.7 |  | Извещатели пожарные дымовые ИПД-3.1М |  | шт. | 103 |  |  |
| 18.8 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ |  | шт. | 13 |  |  |
| 18.9 |  | Извещатель пожарный «Спектрон-201Н» |  | шт. | 8 |  |  |
| 18.10 |  | Кабель КСПВ2х0.5 |  | м. | 890 |  |  |
| 19. Помещения химического цеха. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. | 2 |  |  |
| 19.2 |  | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 |  | шт. | 120 |  |  |
| 19.3 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. | 7 |  |  |
| 19.4 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 8 |  |  |
| 19.5 |  | Оповещательсвето-звуковой УСС1-12 |  | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 |  | Оповещательзвуковой ПКИ-1 «Иволга» |  | шт. | 3 |  |  |
| 19.7 |  | Аккумуляторная батарея 7 А/ч |  | шт. | 2 |  |  |
| 19.8 |  | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 |  | м. | 600 |  |  |
| 19.9 |  | Кабель ВВГнг-FRLS-660 3х1 |  | м. | 10 |  |  |
| 20. Главный корпус, служебные помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. | 1 |  |  |
| 20.2 |  | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 |  | шт. | 70 |  |  |
| 20.3 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. | 9 |  |  |
| 20.4 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 13 |  |  |
| 20.5 |  | Оповещательзвуковой ПКИ-1 «Иволга» |  | шт. | 7 |  |  |
| 20.6 |  | Аккумуляторная батарея 7 А/ч |  | шт. | 1 |  |  |
| 20.7 |  | Кабель КСВВнг-LS4х0.5 |  | м. | 350 |  |  |
| 20.8 |  | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 |  | м. | 350 |  |  |
| 20.9 |  | Кабель ТППэП10х2х0.5 |  | м. | 20 |  |  |
| 21. Главный корпус (речевое оповещение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Система речевого оповещения о пожаре "Орфей" |  | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 |  | Акустический модуль АМ-1 |  | шт. | 16 |  |  |
| 21.3 |  | Прибор «Сигнал-20П» |  | шт. | 1 |  |  |
| 21.4 |  | Блок питания ИВЭПР «Скат-1200Б» |  | шт. | 1 |  |  |
| 21.5 |  | Аккумуляторная батарея 7А/ч |  | шт. | 1 |  |  |
| 21.6 |  | Кабель КСРВнг(А)FRLS 1х2х0,80 |  | м. | 600 |  |  |
| 22. Мазутонасосная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  | шт. | 1 |  |  |
| 22.2 |  | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 |  | шт. | 12 |  |  |
| 22.3 |  | Извещатель оптико-электронный пламени «Пульсар» |  | шт. | 4 |  |  |
| 22.4 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. | 4 |  |  |
| 22.5 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 5 |  |  |
| 22.6 |  | Оповещательсвето-звуковой УСС1-12 |  | шт. | 1 |  |  |
| 22.7 |  | Оповещательзвуковой ПКИ-1 «Иволга» |  | шт. | 5 |  |  |
| 22.8 |  | Аккумуляторная батарея 7 А/ч |  | шт. | 1 |  |  |
| 22.9 |  | Кабель КСВВнг-LS4х0.5 |  | м. | 350 |  |  |
| 22.10 |  | Кабель КСВВнг-LS 2х0.5 |  | м. | 100 |  |  |
| 23. Караульное помещение и отдельно стоящие помещения ВОХР |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Блок контроля и индикации «С2000БКИ» |  | шт. | 2 |  |  |
| 23.2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-24» |  | шт. | 1 |  |  |
| 23.3 |  | Прибор приемно-контрольный «Кварц» |  | шт. | 1 |  |  |
| 23.4 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-2» |  | шт. | 2 |  |  |
| 23.5 |  | Аккумулятор 12В,1.2А/ч |  | шт. | 1 |  |  |
| 23.6 |  | Аккумулятор 12В,12А/ч |  | шт. | 2 |  |  |
| 23.7 |  | Световое табло «Выход» |  | шт. | 3 |  |  |
| 23.8 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. | 3 |  |  |
| 23.9 |  | Устройство свето-сигнальное УСС-1 |  | шт. | 3 |  |  |
| 23.10 |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М |  | шт. | 6 |  |  |
| 23.11 |  | Кабель FRLS 2х0.5 |  | м. | 30 |  |  |
| 24. АХО |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Пульт контроля и управления «С2000М» |  | шт. | 1 |  |  |
| 24.2 |  | Прибор «Сигнал-20П SMD» |  | шт. | 1 |  |  |
| 24.3 |  | Блок контроля и индикации «С2000БКИ» |  | шт. | 1 |  |  |
| 24.4 |  | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-141 |  | шт. | 80 |  |  |
| 24.5 |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-104 |  | шт. | 4 |  |  |
| 24.6 |  | Извещатель пожарный ручной ИР-1 |  | шт. | 10 |  |  |
| 24.7 |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  | шт. | 1 |  |  |
| 24.8 |  | Блок питания ИВЭПР «Скат-1200» |  | шт. | 3 |  |  |
| 24.9 |  | Устройство искробезопасное УПКОП 135-1-1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 24.10 |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. | 8 |  |  |
| 24.11 |  | Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП » |  | шт. | 4 |  |  |
| 24.12 |  | Кабель FRLS 2х0.5 |  | м. | 550 |  |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах

ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 в 2027г.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика обслуживаемого оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ЗРУ-110кВ (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» | шт. | 1 |  |
| 1.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» | шт. | 1 |  |
| 1.3 | Исполнительный релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 3 |  |
| 1.4 | Резервный источник питания 12В «РИП-12» | шт. | 1 |  |
| 1.5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 8 |  |
| 1.6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34-04 | шт. | 53 |  |
| 1.7 | Извещатель пожарный дымовой адресный С2000-Спектрон-207 | шт. | 2 |  |
| 1.8 | Извещательохранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 | шт. | 9 |  |
| 1.9 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-12» | шт. | 10 |  |
| 1.10 | Элемент дистанционного управления адресный «ЭДУ 513-3АМ» | шт. | 2 |  |
| 1.11 | Элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М» | шт. | 3 |  |
| 1.12 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 2 |  |
| 1.13 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 5 |  |
| 1.14 | Резервированный источник питания «РИП-12» | шт. | 5 |  |
| 1.15 | Оповещатель звуковой «Маяк-24-3М» | шт. | 4 |  |
| 1.16 | Блок индикации и управления «С2000-ПТ» | шт. | 1 |  |
| 1.17 | Аккумуляторная батарея 12В. 7А/ч «DeltaDT1207» | шт. | 1 |  |
| 1.18 | Аккумуляторная батарея 12В. 40А/ч «DTM1240» | шт. | 10 |  |
| 1.19 | Термокабель (извещатель линейный тепловой) «PHSC-155-EPC» | м | 970 |  |
| 1.20 | Световое табло «Люкс-24» | шт. | 10 |  |
| 1.21 | Кабель JE-H (St) HFE180 ёмкостью 4х2х0.8 мм | м | 530 |  |
| 1.22 | Кабель ВВнг (А) -LS 3х1.5 мм2 | м | 0.5 |  |
| 1.23 | Кабель ВВнг (А) -LS 2х1.5 мм2 | м | 1.5 |  |
| 1.24 | Кабель U/UTP 4х2х0.52 мм | м | 30 |  |
| 1.25 | Кабель силовой ВВнг-LS 3х2.5 мм2 | м | 125 |  |
| 2. Здание ГРУ №1 (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 2.1 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 1 |  |
| 2.2 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 |  |
| 2.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 1 |  |
| 2.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 | шт. | 1 |  |
| 2.5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 2 |  |
| 2.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-45 | шт. | 1 |  |
| 2.7 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 1 |  |
| 2.8 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |
| 2.9 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 4 |  |
| 2.10 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч «DeltaDTМ12045» | шт. | 2 |  |
| 2.11 | Аккумуляторная батарея 12В. 26А/ч «DeltaDTМ1226» | шт. | 2 |  |
| 2.12 | Кабель КПСВВБВнг (А)-LS 2х2х1.0мм | м. | 320 |  |
| 2.13 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 120 |  |
| 2.14 | Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 мм | м. | 10 |  |
| 2.15 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 3 |  |
| 2.16 | Кабель контрольный КВВГнг 4х1.5 мм | м. | 10 |  |
| 2.17 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 2 |  |
| 3. Здание ГРУ №2 (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 3.1 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 1 |  |
| 3.2 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 |  |
| 3.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 1 |  |
| 3.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 | шт. | 4 |  |
| 3.5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 2 |  |
| 3.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-45 | шт. | 1 |  |
| 3.7 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 1 |  |
| 3.8 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |  |
| 3.9 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 4 |  |
| 3.1 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч «DeltaDTМ12045» | шт. | 2 |  |
| 3.11 | Аккумуляторная батарея 12В. 26А/ч «DeltaDTМ1226» | шт. | 2 |  |
| 3.12 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 120 |  |
| 3.13 | Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 мм | м. | 10 |  |
| 3.14 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 3 |  |
| 3.15 | Кабель контрольный КВВГнг 4х1.5 мм | м. | 10 |  |
| 3.16 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 2 |  |
| 4. Циркуляционная насосная станция (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 4.1 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 2 |  |
| 4.2 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 4 |  |
| 4.3 | Контролёр двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 1 |  |
| 4.4 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 5 |  |
| 4.5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 | шт. | 10 |  |
| 4.6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34-04 | шт. | 8 |  |
| 4.7 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 4 |  |
| 4.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-45 | шт. | 3 |  |
| 4.9 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 3 |  |
| 4.10 | Оповещатель звуковой «Маяк-24-3М» | шт. | 5 |  |
| 4.11 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 9 |  |
| 4.12 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 2 |  |
| 4.13 | Аккумуляторная батарея 12В. 26А/ч «DeltaDTМ1226» | шт. | 4 |  |
| 4.14 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 555 |  |
| 4.15 | Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 мм | м. | 10 |  |
| 4.16 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 25 |  |
| 4.17 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 4 |  |
| 5. Маслохозяйство. Маслоаппаратная. (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 5.1 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 |  |
| 5.2 | Контролёр двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 1 |  |
| 5.3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 5 |  |
| 5.4 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 | шт. | 24 |  |
| 5.5 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт. | 1 |  |
| 5.6 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-1 | шт. | 1 |  |
| 5.7 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12-КП | шт. | 2 |  |
| 5.8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 1 |  |
| 5.9 | Резервный источник питания РИП-12 RS | шт. | 1 |  |
| 5.10 | Аккумуляторная батарея 12В. 7А/ч «DeltaDTМ1207» | шт. | 1 |  |
| 5.11 | Кабель КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0.8 мм | м. | 115 |  |
| 5.12 | Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2х2х0.75 мм | м. | 170 |  |
| 5.13 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 11 |  |
| 5.14 | Провод установочный ПВ-1 1х1.0 мм | м. | 2 |  |
| 5.15 | Провод установочный ПВ-3 1х6.0 мм | м. | 2.5 |  |
| 6. Главный корпус.(ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 6.1 | Программное обеспечение «Орион Про» |  |  |  |
| 6.2 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |  |
| 6.3 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 2 |  |
| 6.4 | Контролёр двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 10 |  |
| 6.5 | Исполнительный релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 10 |  |
| 6.6 | Преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» | шт. | 1 |  |
| 6.7 | Пульт управления «С2000-ПУ» | шт. | 2 |  |
| 6.8 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 6 |  |
| 6.9 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный адресный «Сигнал-20П SMD» | шт. | 1 |  |
| 6.10 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» | шт. | 12 |  |
| 6.11 | Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» | шт. | 6 |  |
| 6.12 | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт. | 6 |  |
| 6.13 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт. | 42 |  |
| 6.14 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт. | 303 |  |
| 6.15 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31 | шт. | 8 |  |
| 6.16 | Извещатель пожарный пламени адресный «С2000-Спектрон-207» | шт. | 12 |  |
| 6.17 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-1 | шт. | 12 |  |
| 6.18 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ | шт. | 115 |  |
| 6.19 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 4 |  |
| 6.20 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактныйMPS-20 | шт. | 8 |  |
| 6.21 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой «Блик-3С-24» | шт. | 81 |  |
| 6.22 | Оповещатель звуковой «Маяк-24-3М» | шт. | 26 |  |
| 6.23 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой «Маяк-24-КПМ» | шт. | 27 |  |
| 6.24 | Резервный источник питания РИП-24 | шт. | 3 |  |
| 6.25 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч «DeltaDTМ12045» | шт. | 4 |  |
| 6.26 | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5 мм | м. | 7095 |  |
| 6.27 | Кабель КВВГнг (А)-LS 4х1.0 мм | м. | 50 |  |
| 6.28 | Кабель КВВГнг (А)-LS 5х1.0 мм | м. | 40 |  |
| 6.29 | Кабель КВВГнг (А)-LS 14х1.0 мм | м. | 40 |  |
| 6.30 | Кабель AS(St) FE180/90 1х2х1.8 мм | м. | 300 |  |
| 6.31 | Кабель силовой ВВГнг 5х10 мм | м. | 70 |  |
| 6.32 | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 мм | м. | 38 |  |
| 6.33 | Кабель U/UTP cat.5e | м. | 37 |  |
| 6.34 | Провод установочный ПВ-1 1х1.0 мм | м. | 60 |  |
| 6.35 | Провод установочный ПВ-3 1х4.0 мм | м. | 39 |  |
| 7. Дожимные компрессорные установки. (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 7.1 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 5 |  |
| 7.2 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 10 |  |
| 7.3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 15 |  |
| 7.4 | Элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М» | шт. | 10 |  |
| 7.5 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищённый «Скопа» | шт. | 15 |  |
| 7.6 | Термокабель (извещатель линейный тепловой) «PHSC-280-EPR» | м. | 450 |  |
| 7.7 | Оповещатель пожарный свето-звуковой взрывозащищённый «Скопа-3» | шт. | 10 |  |
| 7.8 | Оповещатель пожарный световой «КОП-24П» | шт. | 5 |  |
| 7.9 | Оповещатель пожарный световой «Люкс-24СН» | шт. | 10 |  |
| 7.10 | Оповещатель пожарный свето-звуковой «Маяк-24 КПМ2» | шт. | 10 |  |
| 7.11 | Извещательохранныйточечныймагнитоконтактный ИО 102-20 Б2П | шт. | 145 |  |
| 7.12 | Резервный источник питания РИП-12 RS | шт. | 5 |  |
| 7.13 | Резервный источник питания РИП-24 RS | шт. | 5 |  |
| 7.14 | Кабель КДВЭВГ 5х2х0.75 | м. | 20 |  |
| 7.15 | Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0.75 | м. | 1000 |  |
| 7.16 | Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 4х2х0.75 | м. | 410 |  |
| 7.17 | Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 1х2х0.75 | м. | 250 |  |
| 7.18 | Кабель интерфейса КИС-Пнг (А)-HF | м. | 10 |  |
| 7.19 | Провод установочный ПВ-1 1х6.0 мм | м. | 350 |  |
| 7.20 | Провод установочный ПВ-3 1х0.75 мм | м. | 150 |  |
| 8. Блочный пункт подготовки газа. (ПГУ 223 МВт) |  |  |  |  |
| 8.1 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |  |
| 8.2 | Блок индикации и управления «С2000-ПТ» | шт. | 1 |  |
| 8.3 | Преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» | шт. | 1 |  |
| 8.4 | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | шт. | 3 |  |
| 8.5 | Исполнительный релейный блок «С2000-СП1» | шт. | 1 |  |
| 8.6 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 2 |  |
| 8.7 | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП332-1/1 «НАБАТ-1» | шт. | 6 |  |
| 8.8 | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-101-1А | шт. | 6 |  |
| 8.9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП-212-3СМ | шт. | 3 |  |
| 8.10 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-1В | шт. | 4 |  |
| 8.11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМ-1 | шт. | 2 |  |
| 8.12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 2 |  |
| 8.13 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Экран-С3 | шт. | 9 |  |
| 8.14 | Блок интерфейсный взрывозащищенный БИВ УПКОП-135-1-1 | шт. | 1 |  |
| 8.15 | Резервный источник питания «Скат-1200» | шт. | 2 |  |
| 8.16 | Аккумуляторная батарея 12В. 4.5А/ч |  | 6 |  |
| 8.17 | Аккумуляторная батарея 12В. 17А/ч |  | 1 |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации на объектах ПП ТЭЦ-2 (старая часть) в 2027 г.

| № п./п. | Наименование и техническая характеристика обслуживаемого оборудования | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Одноэтажное здание АБК |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Извещатель дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-34А | шт | 18 |  |  |
| 1.2. | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР 513-3АМ | шт | 2 |  |  |
| 1.3. | Оповещатель пожарный световое табло Молния-12 «Выход» | шт | 2 |  |  |
| 1.4. | Оповещатель пожарный звуковой «Маяк-12-3М1» | шт | 3 |  |  |
| 1.5. | Оповещательсвето-звуковой «УСС-М-12» | шт | 2 |  |  |
| 1.6. | Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт | 1 |  |  |
| 1.7. | Модуль релейный «С2000-СП1» | шт | 1 |  |  |
| 1.8. | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт | 1 |  |  |
| 1.9. | Блок защиты линии «С2000-БЗЛ» | шт | 1 |  |  |
| 1.10. | Источник питания БРП 12-3/7 | шт | 1 |  |  |
| 1.11. | Извещатель охранный оптико-электронный «С2000-ИК» | шт | 18 |  |  |
| 1.12. | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | шт | 3 |  |  |
| 1.13. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» | шт | 1 |  |  |
| 1.14. | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт | 1 |  |  |
| 1.15. | Источник питания резервированный «РИП-12 исп.54» | шт | 1 |  |  |
| 1.16. | Аккумулятор «Delta 1207» 12В/7Ач | шт | 1 |  |  |
| 1.17. | Аккмуляторная батарея 7А/ч | шт | 1 |  |  |
| 1.18. | Извещательохранный для закрытых помещений «Астра 512» | шт | 4 |  |  |
| 1.19. | Извещатель охранный контактный ИО 102-26П | шт | 4 |  |  |
| 2. Двухэтажное здание АБК |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Извещатели пожарные дымовые ИП212-141М | шт | 76 |  |  |
| 2.2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» | шт | 1 |  |  |
| 2.3. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD» | шт | 1 |  |  |
| 2.4. | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт | 1 |  |  |
| 2.5. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР12/5 | шт | 1 |  |  |
| 2.6. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 2 |  |  |
| 2.7. | Оповещатель пожарный световое табло Молния-12 «Выход» | шт | 4 |  |  |
| 2.8. | Аккумуляторная батарея АКБ-12 12В/7А/ч | шт | 2 |  |  |
| 2.9. | Сирена сигнальная «АС-10» | шт | 2 |  |  |
| 2.10. | Устройство свето-сигнальное УСС-1 | шт | 1 |  |  |
| 2.11. | Извещатели ПС ручные ИПР-К «ИП5-1» | шт | 6 |  |  |
| 2.12. | Извещатели ПС ручные ИР-1 | шт | 2 |  |  |
| 2.13. | Звуковые колонки | шт | 2 |  |  |
| 2.15. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000- КДЛ | шт | 1 |  |  |
| 2.16. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-24 | шт | 1 |  |  |
| 3. Четырёхэтажное здание АБК |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Извещатели пожарные дымовые ИП212-141М | шт | 119 |  |  |
| 3.2. | Прибор приёмно-контрольный «С2000М» | шт | 1 |  |  |
| 3.3. | Прибор приёмно-контрольный «С2000-БИ» | шт | 1 |  |  |
| 3.4. | Прибор приёмно-контрольный «С2000-4» | шт | 4 |  |  |
| 3.5. | Извещатели ПС ручные ИПР-55 | шт | 12 |  |  |
| 3.6. | Световое табло «Выход» | шт | 16 |  |  |
| 3.7. | Блок питания ИВЭПР-12/5 | шт | 5 |  |  |
| 3.8. | Блок речевого оповещения «Соната» | шт | 1 |  |  |
| 3.9. | Звуковые колонки «Соната» | шт | 9 |  |  |
| 4. Гараж |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П SМD» | шт | 2 |  |  |
| 4.2. | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт | 1 |  |  |
| 4.3. | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | шт | 1 |  |  |
| 4.4. | Блок питания ББП-50 | шт | 2 |  |  |
| 4.5. | Извещатели ПС дымовые ИП-212-41 | шт | 20 |  |  |
| 4.6. | Извещатели ПС тепловые ИП-103-5/1 исп.1 «МАК-1» | шт | 80 |  |  |
| 4.7. | Извещатели ПС ручные ИР-1 | шт | 5 |  |  |
| 4.8. | Извещатели ПС ручные ИПР-513-10 | шт | 8 |  |  |
| 4.9. | Световое табло «Выход» | шт | 10 |  |  |
| 4.10. | Сирена сигнальная «АС-10» | шт | 1 |  |  |
| 4.11. | Оповещательзвуковой «ПКИ-1 (Иволга)» | шт | 6 |  |  |
| 5. Склад №1 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Извещатели пожарный тепловой ИП103-4/1-А2 «МАК-1» исп. 011 | шт | 5 |  |  |
| 5.2. | Извещатели охранный оптико-электронный ИО409-40 «Фотон-18» | шт | 3 |  |  |
| 5.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-2 «АГАТ» ИБ | шт | 1 |  |  |
| 5.4. | Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное БИВ (версия V5) УПКОП 135-1-1 | шт | 1 |  |  |
| 5.6. | Повторитель интерфейса rs-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ | шт | 1 |  |  |
| 5.7. | Блок защиты линии БЗЛ-01 | шт | 1 |  |  |
| 6. Склад №2 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Извещатели пожарный тепловой ИП103-4/1-А2 "МАК-1" исп. 011 | шт | 3 |  |  |
| 6.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD | шт | 1 |  |  |
| 6.3. | Извещатели охранный оптико-электронный ИО409-40 «Фотон-18» | шт | 3 |  |  |
| 6.4. | Извещатель пожарный ручной ИПР513-2 «АГАТ» ИБ | шт | 1 |  |  |
| 6.5. | Повторитель интерфейса rs-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ | шт | 1 |  |  |
| 6.6. | Блок защиты линии БЗЛ-01 | шт | 1 |  |  |
| 6.7. | Блок бесперебойного питания БРП-12-4.4/14-И | шт | 1 |  |  |
| 6.8. | Аккумулятор Delta DT 1207» 12В/7Ач | шт | 2 |  |  |
| 6.10. | Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное БИВ (версия V5) УПКОП 135-1-1 | шт | 1 |  |  |
| 6.11. | Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 | шт | 3 |  |  |
| 7. Кладовая ЭЦ |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1 | шт | 3 |  |  |
| 8. Кладовая КТЦ |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1 | шт | 4 |  |  |
| 9. Главный корпус (ГК) |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Прибор приёмно-контрольный пожарный «Сигнал 20» | шт | 1 |  |  |
| 9.2. | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | шт | 1 |  |  |
| 9.3. | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт | 1 |  |  |
| 9.4. | Блок резервного питания Скат-1200 И7 | шт | 1 |  |  |
| 9.5. | Извещатели пожарные дымовые ИП 212-31/1 | шт | 100 |  |  |
| 9.6. | Извещатели пожарные ручные ИПР-1 | шт | 10 |  |  |
| 9.7. | Сирена сигнальная АС-10 | шт | 6 |  |  |
| 9.8. | Световое табло «Выход» | шт | 10 |  |  |
| 10. Кабельные тоннели ГК |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «Рубеж-20П» прот.R3 | шт | 1 |  |  |
| 10.2. | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-11-R3 «Пуск пожаротушения» | шт | 10 |  |  |
| 10.3. | Блок индикации и управления БИУ | шт | 1 |  |  |
| 10.4. | Адресный релейный модуль РМ-4 прот. R3 | шт | 3 |  |  |
| 10.5. | Источник питания ИВЭПР 12/5 | шт | 1 |  |  |
| 10.6. | Извещатель дымовой: ИП 121-64- R3 | шт | 110 |  |  |
| 10.7. | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-11 прот.R3 | шт | 10 |  |  |
| 10.8. | Аккумуляторная батарея АКБ-Delta 12В/7А/ч | шт | 2 |  |  |
| 11. ГРУ-6 кВ |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Извещатель дымовой ИП212-41 | шт | 72 |  |  |
| 11.2. | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4р | к-т | 5 |  |  |
| 11.3. | Указатель «Выход» | шт | 9 |  |  |
| 11.4. | Извещатель звуковой «Маяк» | шт | 9 |  |  |
| 11.5. | Извещатель ПС ручной | шт | 9 |  |  |
| 12. Химический цех |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Извещатели пожарные дымовые ИП212-141М | шт | 92 |  |  |
| 12.2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» | шт | 1 |  |  |
| 12.3. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD» | шт | 1 |  |  |
| 12.4. | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | шт | 1 |  |  |
| 12.5. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР12/5 | шт | 1 |  |  |
| 12.6. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 8 |  |  |
| 12.7. | Оповещатель пожарный световое табло Молния-12 «Выход» | шт | 7 |  |  |
| 12.8. | Аккумуляторная батарея АКБ-12 12В/12А/ч | шт | 2 |  |  |
| 12.9. | Сирена сигнальная «АС-10» | шт | 7 |  |  |
| 13. Мазутонасосная |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Прибор приемно-контрольный 20 охр.-пож.шл. Сигнал-20П-5МО | шт | 1 |  |  |
| 13.2. | Пульт контроля и управления С-2000 М | шт | 1 |  |  |
| 13.3. | Блок контроля и индикации С-2000-БКИ | шт | 2 |  |  |
| 13.4. | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С-2000-КПБ | шт | 1 |  |  |
| 13.5. | Релейный усилитель на два канала УК-ВК исп.14 | шт | 3 |  |  |
| 13.6. | Источник питания РИЛ-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12) | шт | 2 |  |  |
| 13.7. | Модуль интерфейсный пожарный МИП-2ех | шт | 1 |  |  |
| 13.8. | Барьер искрозащиты Яхонт 1И-01 | шт | 5 |  |  |
| 13.9. | Барьер искробезопасности пусковой цепи ПА. ПВ БПЦ-ПВ | шт | 1 |  |  |
| 13.10 | Аккумулятор АКБ 12В 18А/ч DELTADT | шт | 2 |  |  |
| 13.11 | Линейный тепловой извещатель (термокабель) GTSW-68 | м | 500 |  |  |
| 13.12 | Извещатель пожарный ручной взрывобезопасный Гарант-М (ИП-535М) | шт | 4 |  |  |
| 13.14 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИИ 101 (ГРАНАТ) | шт | 12 |  |  |
| 13.15 | Точечный взрывозащищенный дымовой извещательИП212 "Дымфикс" | шт | 1 |  |  |
| 13.16 | Двухвводный. точечный взрывозащищенный дымовой извещатель ИП212 "Дымфикс" | шт | 6 |  |  |
| 13.17 | Оповещательсвето-звуковой. взрывозащита ЗОВ-ИБ 1KB (ЗОВ-ИБ 2KB) | шт | 5 |  |  |
| 13.18 | Сирена Иволга ПКИ1 | шт | 2 |  |  |
| 14. Водогрейная котельная |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Пульт контроля и управления С-2000 М | шт | 1 |  |  |
| 14.2. | Контроллер двухпроводной линии связи «C2000-КДЛ» | шт | 1 |  |  |
| 14.3. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | шт | 1 |  |  |
| 14.4. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт | 1 |  |  |
| 14.5. | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт | 4 |  |  |
| 14.6. | Источник вторичного электропитания резервированный Скат-2400 | шт | 1 |  |  |
| 14.7. | Аккумуляторная батарея, Delta DTM 12В, 12А/ч | шт | 2 |  |  |
| 14.8. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 26 |  |  |
| 14.9. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп 01 | шт | 6 |  |  |
| 14.10. | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 | шт | 1 |  |  |
| 14.11. | Оповещатель пожарный световой Молния -12 | шт | 6 |  |  |
| 14.12. | Комплект программного обеспечения «ОРИОН Про» исп.127 + Генератор отчетов | к-т | 1 |  |  |
| 15. КРУ-6кВ; РУ-0.4 кВ; помещение газовой службы; 3-й этаж СБП к водогрейной котельной |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Прибор приемно - контрольный «С2000-4» | шт | 1 |  |  |
| 15.2. | Извещатель дымовой ИП212-41 | шт | 44 |  |  |
| 15.3. | Указатель выхода | шт | 6 |  |  |
| 15.4. | Извещатель звуковой «Маяк» | шт | 6 |  |  |
| 15.5. | Блок питания «Скат 1200-И7» | шт | 2 |  |  |
| 15.6. | Извещатель ПС ручной | шт | 5 |  |  |
| 15.7. | Устройство коммутации «УК-ВК» | шт | 2 |  |  |
| 16. Кабели |  |  |  |  |  |
| 16.1. | КСПВ 4х2 | м | 500 |  |  |
| 16.2. | КСПВ 2х0.5 | м | 2300 |  |  |
| 16.3. | ТПР 2х0.5 | м | 500 |  |  |
| 16.4. | ШВВП 2х0.75 | м | 400 |  |  |
| 16.5. | ВВВнг-LS 3х1.5 | м | 90 |  |  |
| 16.6. | КПСЭнг-FRLS2х2х0.5 | м | 220 |  |  |
| 16.7. | СКАБ-250 нг FRLS 1x2x0.5 | м | 200 |  |  |
| 16.8. | КПСЭнг-(А) - FRLS 1х2х0.5 | м | 3200 |  |  |
| 16.9. | КПСЭнг-(А) - FRLS 2х2х0.5 | м | 700 |  |  |
| 16.10. | КПСЭнг-(А) - FRLS 2х2х0.75 | м | 200 |  |  |

Приложение №4

к Техническому заданию

Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации

и установок пожаротушения на объектах ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 в 2027 г.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика обслуживаемого оборудования | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. СПК (служебно-производственный корпус) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибор приемно- контрольный «С2000-АСПТ» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2. | Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП 103-1В/А3-1-К | шт. | 4 |  |  |
| 1.3. | Блок контрольно-пусковой«С2000-КПБ» | шт. | 1 |  |  |
| 1.4. | Оповещатель пожарный световой «Порошок не входи!». «Автоматика отключена». «Насосная станция» ТС-2 | шт. | 3 |  |  |
| 1.5. | Светозвуковое табло «ПОРОШОК УХОДИ» «СОВА» | шт. | 1 |  |  |
| 1.6. | Извещатели пожарные ручные ИПР-Кск | шт. | 2 |  |  |
| 1.7. | Резервированный источник питания «РИП-24» | шт. | 2 |  |  |
| 1.8. | Контроллер двухпроводной | шт. | 3 |  |  |
| 1.9. | Адресный расширитель «С2000-АР8» | шт. | 7 |  |  |
| 1.10. | Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2» | шт. | 1 |  |  |
| 1.11. | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП 34а | шт. | 153 |  |  |
| 1.12. | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | шт. | 34 |  |  |
| 1.13. | Извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3А | шт. | 14 |  |  |
| 1.14. | Прибор пожарный управления «Поток-3Н | шт. | 2 |  |  |
| 1.15. | Прибор приемно – контрольный «С2000-4» | шт. | 1 |  |  |
| 1.16. | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 2 |  |  |
| 1.17. | Пульт управления «С2000-М» | шт. | 1 |  |  |
| 1.18. | Извещатели пожарные тепловые С2000-ИП | шт. | 4 |  |  |
| 1.19. | Световое табло «Выход» «Молния-12» | шт. | 11 |  |  |
| 1.20. | Звуковые оповещатели «Флейта-12В» | шт. | 26 |  |  |
| 1.21. | Импульсный модуль порошкового пожаротушения МПП(р-вз)-8-И-(Буран-8взр) | шт. | 4 |  |  |
| 1.22. | Блок защиты линии «БЗЛ» | шт. | 2 |  |  |
| 1.23. | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 |  |  |
| 1.24. | Резервированный источник питания «РИП-12» | шт. | 1 |  |  |
| 1.25. | Комплект программного обеспечения «ОРИОН» | к-т | 1 |  |  |
| 2. Кабели |  |  |  |  |  |
| 2.1. | КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75 | м | 1100 |  |  |
| 2.2. | КПСЭнг-FRLS 1х2х1.0 | м | 160 |  |  |
| 2.3. | КСВВ нгLS 2х0.5 | м | 1400 |  |  |
| 2.4. | КСВВ нгLS 2х0.75 | м | 20 |  |  |
| 2.5. | UТР | м | 200 |  |  |
| 2.6. | КПСЭнг-FRLS 1х2х0.8 | м | 200 |  |  |

Приложение №5

к Техническому заданию

Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации

на объектах ПП Тепловые сети в 2027 г.

| № п/п |  | Наименование и техническая характеристика обслуживаемого оборудования | Ед. изм. |  |  | Кол-во | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 1. Котельная № 1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Прибор однолучевой УОТС-1 | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 1.2. |  | Прибор «Сигнал 20п» | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1.3. |  | Прибор «НОТА» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 1.4. |  | Прибор УПКАП-135 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 1.5. |  | Пульт управления С-2000 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 1.6. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 122 |  |  |
| 1.7. |  | Извещатель тепловой ИП-105 | шт. |  |  | 72 |  |  |
| 1.8. |  | Указатель «ВЫХОД» | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 1.9. |  | Сирена СС-1 | шт. |  |  | 18 |  |  |
| 1.10. |  | Источник питания БИРП | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 1.11. |  | Кабель ТПП 10x2x0.4 | м |  |  | 80 |  |  |
| 1.12. |  | Кабель ТРП 1x2x0.5 | м |  |  | 1800 |  |  |
| 1.13. |  | Извещатель ручной ИПР | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 1.14. |  | Взрывозащищенный извещатель пожарный дымовой точечный ДИП-31-Exd-А АК6 | шт. |  |  | 18 |  |  |
| 1.15. |  | Взрывозащищенный извещатель пожарный ручной 512-Exd-Н-ИПР-А 2-х проводной ШС, класс "А" | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1.16. |  | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | м |  |  | 200 |  |  |
| 1.17. |  | Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLS-1*2*0,5 | м |  |  | 200 |  |  |
| 2. Административный корпус котельной №1 ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 68 |  |  |
| 2.2. |  | Извещатель ручной ИПР | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 2.3. |  | Оповещатель звуковой | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 2.4. |  | Кабель ТПР1x2x0.5 | м |  |  | 1500 |  |  |
| 2.5. |  | Указатель «ВЫХОД» | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 3. Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Прибор «Сигнал 20» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 3.2. |  | Извещатель ручной ИПР | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 3.3. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 60 |  |  |
| 3.4. |  | Оповещатель «Маяк» | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 3.5. |  | Световое табло | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 3.6. |  | Источник питания «СКАТ-1200» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 3.7. |  | Прибор «НОТА» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 3.8. |  | Кабель КСПВ 2 x0.5 | м |  |  | 1200 |  |  |
| 4. Административное здание района № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Извещатель дымовой ДИП-3 | шт. |  |  | 20 |  |  |
| 4.2. |  | Извещатель тепловой ИП-105 | шт. |  |  | 31 |  |  |
| 4.3. |  | Прибор «Сигнал 20» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 4.4. |  | Оповещатель звуковой | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 4.5. |  | Извещатель ручной ИПР | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 4.6. |  | Кабель ТРП1x2x0.5 | м |  |  | 1000 |  |  |
| 4.7. |  | Кабель ТПП 20x2x0.5 | м |  |  | 70 |  |  |
| 5. Проходная котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Ручной извещатель | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 5.2. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 5.3. |  | Прибор приёмно-контрольный «Кварц» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 5.4. |  | Сирена СС-1 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 5.5. |  | Кабель КПСнг-FRLS 1 x2x0.5 | м. |  |  | 100 |  |  |
| 6. Гараж котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Магнито-контакт ИП 105-1 А3 извещатель пожарный тепловой | шт. |  |  | 16 |  |  |
| 6.2. |  | ИП 103-5/1-А3 • извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 6.3. |  | Гранит-5 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 6.4. |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 6.5. |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5 Кабель | м. |  |  | 100 |  |  |
| 6.6 |  | Извещатель пожарный ручной | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 7. Кабинеты механика и начальника автотранспортной службы в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 7.2. |  | Извещатель пожарный ручной | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 7.3. |  | Указатель «ВЫХОД» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 7.4. |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 7.5. |  | КПСнг-FRLS 2х2х0.5 Кабель | м. |  |  | 50 |  |  |
| 7.6 |  | Источник вторичного питания СКАТ-1200Б | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 7.7. |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 7.8 |  | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8. Поверочная лаборатория службы УТЭ в котельной №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 8.2. |  | Извещатель пожарный ручной | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8.3. |  | Указатель «ВЫХОД» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8.4. |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 8.5. |  | Источник вторичного питания СКАТ-1200Б | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8.6 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8.7. |  | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8.8 |  | КПСнг-FRLS 1х2х0.5 Кабель | м. |  |  | 40 |  |  |
| 8.9 |  | КПСнг-FRLS 2х2х0.5 Кабель | м. |  |  | 10 |  |  |
| 8.10 |  | FTP 4PR 24AWGCAT5e 305м REXANT Кабель | м. |  |  | 50 |  |  |
| 9. Склад хранения масла.слад хранения жидкого топлива в котельной №1. ул. С.Перовской.д. 7. ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт. |  |  | 76 |  |  |
| 9.2. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 9.3. |  | Извещатель пожарный ручной | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 9.4. |  | Указатель «ВЫХОД» | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 9.5. |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 9.6 |  | Источник вторичного питания СКАТ-1200Б | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 9.7 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 9.8 |  | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 9.9 |  | КПСнг-FRLS 2х2х0.5 Кабель | м. |  |  | 300 |  |  |
| 9.10 |  | КПСнг-FRLS 4х2х0.5 Кабель | м. |  |  | 100 |  |  |
| 9.11 |  | FTP 4PR 24AWGCAT5e 305м REXANT Кабель | м. |  |  | 100 |  |  |
| 10. Склад хранения ТМЦ в котельной №1. ул. С.Перовской, д. 7, ПП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 10.2. |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 10.3. |  | Аккумулятор свинцово-кислотный DT1207 | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 10.4. |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт. |  |  | 21 |  |  |
| 10.5. |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 ИБ (Искробезопасный) | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 10.6 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 10.7 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР535-26 «Север» | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 10.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 10.9 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 10.10 |  | Барьер искрозащиты БИСШ «Север» | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 10.11 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 310 |  |  |
| 10.12 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 2х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 10 |  |  |
| 11. Помещения РУ-6кВ Котельная № 2 ул. Пешестрелецкая 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 11.2. |  | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 11.3. |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 11.4. |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 11.5. |  | Оповещатель звуковой Флейта-12В | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 11.6. |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-10 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 11.7 |  | Пульт контороля и управления Болид С2000-М | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 11.8 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 100 |  |  |
| 12. Помещения административного здания района № 3, проезд Ясный, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 44 |  |  |
| 12.2. |  | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. |  |  | 9 |  |  |
| 12.3. |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. |  |  | 6 |  |  |
| 12.4. |  | Оповещатель звуковой Флейта-12В | шт. |  |  | 6 |  |  |
| 12.5. |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 12.6. |  | Источник питания Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7 - РБ | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 12.7 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-20М | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 12.8. |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт. |  |  | 7 |  |  |
| 12.9 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 300 |  |  |
| 12.10 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 2х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 150 |  |  |
| 13. Помещения административного здания района № 1 ул. Лебедева 2т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт. |  |  | 50 |  |  |
| 13.2. |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 | шт. |  |  | 12 |  |  |
| 13.3. |  | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 13.4. |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Молния-12» «Выход» | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 13.5. |  | Сирена сигнальная, марка "АС-10" | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 13.6. |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой УСС-М-12 | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 13.7. |  | Источник питания Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7 - РБ | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 13.8 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Болид Сигнал-20М | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 13.9 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 400 |  |  |
| 13.10 |  | Кабель КПСнг(А) -FRLS 2х2х0,5 Кабель | м. |  |  | 250 |  |  |
| 14. Помещения административного здания АБК-4, проезд Ясный, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | С2000-М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный с ЖК экраном |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14.2 | С2000-КДЛ-2И исп.01 Контроллер адресной двухпроводной |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14.3 | С2000-БКИ в.3.хх (2xRS-485) Блок индикации |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14.4 | С2000-СП2 исп.02 Блок сигнально-пусковой адресный |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 14.5 | Оповещатель световой Молния-12 ВЫХОД зеленый фон |  |  | шт. | 21 |  |  |  |
| 14.6 | Маяк-12-ЗМ Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 14.7 | С2000-СП1 Блок сигнально-пусковой адресный |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14.8 | ШПС-12 исп.20 Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14.9 | Delta DTM 1226 / Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор герметичный |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 14.10 | ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  |  | шт. | 67 |  |  |  |
| 14.11 | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ |  |  | шт. | 21 |  |  |  |
| 14.12 | Коробка монтажная огнестойкая металлическая IP31, 16 контакта для кабеля до 2,5мм2 (16к х 2,5мм) |  |  | шт. | 21 |  |  |  |
| 14.13 | PTK-Accessories КМОМ (24к х 2,5мм) 210х100х37 IP 31 ПожТехКабель (070-032) - Коробка монтажная |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 14.14 | КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий |  |  | м | 1020 |  |  |  |
| 14.15 | Кабель парной скрутки КПСЭСнг(A)-FRLS 2х2х0,5 |  |  | м | 10 |  |  |  |

Приложение №6

к Техническому заданию

Перечень и состав автоматических систем и установок пожаротушения

ПП ТЭЦ-1, обслуживаемых в 2027 году.

| Наименование |  | Техническая характеристика обслуживаемого оборудования |  | Ед. изм. | Кол. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные каналы блоков и потребительских фидеров.полуэтажи КРУСН-6кВ. ГЩУ и I-VI сек. 0.4 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод технической воды №1 |  | Труба Ø 219х6 Ст20 |  | м. | 52 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 32х2 Ст20 |  | м. | 124 |  |  | Обогрев |
|  |  | Задвижка ДУ200. Ру25 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
| Ввод технической воды №2 |  | Труба Ø 219х6 Ст20 |  | м. | 59 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 32х2 Ст20 |  | м. | 128 |  |  | Обогрев |
|  |  | Задвижка ДУ200. Ру25 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
| Коллектор |  | Труба Ø 219х6 Ст20 |  | м. | 23 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ200. Ру10 |  | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | Манометр |  | шт. | 1 |  |  |  |
| Луч №1 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 |  | м. | 320 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 40 |  |  |  |
| Луч №2 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 192 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 24 |  |  |  |
| Луч №3 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 |  | м. | 129 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 27 |  |  |  |
| Луч №4 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 37 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 25 |  |  |  |
| Луч №5 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 42 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 11 |  |  |  |
| Луч №6 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 |  | м. | 24 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 16 |  |  |  |
| Луч №7 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 62 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 13 |  |  |  |
| Луч №8 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 45 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ200. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 32 |  |  |  |
| Луч №9 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 |  | м. | 23 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 15 |  |  |  |
| Луч №10 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 |  | м. | 90 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ200. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 20 |  |  |  |
| Луч №11 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 |  | м. | 42 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 28 |  |  |  |
|  |  | Задвижка ДУ150. Ру25 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN200. Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 34 |  |  |  |
| Луч №12 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 |  | м. | 17 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ80. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 12 |  |  |  |
| Луч №12/1 |  | Труба Ø 89х3 Ст20 |  | м. | 17 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ80. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 12 |  |  |  |
| Луч №13 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 132 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN100 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 18 |  |  |  |
| Луч №14 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 225 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 12 |  |  |  |
| Луч №15 |  | Труба Ø 159х4.5 Ст20 |  | м. | 149 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка ДУ150. Ру40 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 14 |  |  |  |
| Луч №16 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 254 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 10 |  |  |  |
| Луч №17 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 174 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру40 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 10 |  |  |  |
| Луч №18 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 149 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ150. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 18 |  |  |  |
| Луч №19 |  | Труба Ø 108х3 Ст20 |  | м. | 68 |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 |  | шт. | 1 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка СТ25 ЛDN150 Ру16 |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель ДВМ |  | шт. | 5 |  |  |  |
| Главный корпус ПГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №1 |  | Труба Ø 108х3 |  | м. | 26 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 56 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 45х3 |  | м | 7 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт. | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт. | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт. | 8 |  |  |  |
| Помещение 101 ось 11-Г Маслобак паровой турбины №2 |  | Труба Ø 108х3 |  | м | 54 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 56 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 45х3 |  | м | 7 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | щт | 8 |  |  |  |
| Помещение 4 |  | Труба Ø 219х6 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 14 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 27х3 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 22 |  |  |  |
| Помещение 5 |  | Труба Ø 159х4 |  | м | 25 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 10 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 5 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 35 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 27х3 |  | м | 18 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 18 |  |  |  |
| Помещение 2 |  | Труба Ø 159х4 |  | м | 35 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 12 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 13 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 42 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 27х3 |  | м | 22 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 21 |  |  |  |
| Помещение 3 |  | Труба Ø 159х4 |  | м | 35 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 10 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 14 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 24 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 27х3 |  | м | 17 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 21 |  |  |  |
| Помещение 236 |  | Труба Ø 108х4 |  | м | 15 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 27х3 |  | м | 15 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 15 |  |  |  |
| Помещение 237 |  | Труба Ø 219х6 |  | м | 10 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 108х4 |  | м | 4 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 30 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 42 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 34 |  |  |  |
| Помещение 238 |  | Труба Ø 219х6 |  | м | 50 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 108х4 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 22 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 60 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 34х3 |  | м | 20 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 41 |  |  |  |
| Помещение 239 |  | Труба Ø 159х4 |  | м | 25 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 108х4 |  | м | 12 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 60х3 |  | м | 40 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 42х3 |  | м | 27 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 20 |  |  |  |
| ЗРУ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение 105 |  | Труба Ø 219х6 |  | м | 14 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 159х4 |  | м | 3 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 108х4 |  | м | 7 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 89х3 |  | м | 4 |  |  |  |
|  |  | Труба Ø 57х3 |  | м | 21 |  |  |  |
|  |  | Задвижка |  | шт | 2 |  |  | С ручным приводом |
|  |  | Задвижка |  | шт | 1 |  |  | С электроприводом |
|  |  | Ороситель |  | шт | 30 |  |  |  |
| Гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура | Вентиль 15кч4р Ру16. ДУ65 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Вентиль КВ 50х13 Ру16 |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Вентиль 10Бр Ру16. ДУ32 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Вентиль 10Бр Ру16. ДУ25. |  | шт. |  |  | 14 |  |  |
|  | Вентиль 10Бр Ру16. ДУ15 |  | шт. |  |  | 15 |  |  |
|  | Вентиль трехходовой 10Бр Ру16. ДУ15 |  | шт. |  |  | 7 |  |  |
|  | Вентиль чугун. Ру16. ДУ65 |  | шт. |  |  | 9 |  |  |
|  | Кран пробно-спускной 10Б8бк Ру10. ДУ15 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный 16ч6р Ру16. ДУ65 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный 16ч6р Ру16. ДУ25 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Клапан ВС-100-ДБ9.50000 |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Задвижка 30ч6бр Ру10.ДУ150 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Задвижка 30ч6бр Ру10.ДУ100 |  | шт. |  |  | 8 |  |  |
|  | Ороситель водяной спринклерный |  | шт. |  |  | 132 |  |  |
|  | Сигнализатор давления |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
| Трубо- проводы | Труба Ø 159х3.2 |  | м. |  |  | 10 |  |  |
|  | Труба Ø 114х3 |  | м. |  |  | 1 |  |  |
|  | Труба Ø 108х2.8 |  | м. |  |  | 192 |  |  |
|  | Труба Ø 89х2.8 |  | м. |  |  | 41 |  |  |
|  | Труба Ø 76х2.8 |  | м. |  |  | 55 |  |  |
|  | Труба Ø 57х2.5 |  | м. |  |  | 80 |  |  |
|  | Труба Ø 42х2.2 |  | м. |  |  | 126 |  |  |
|  | Труба Ø 32х2.2 |  | м. |  |  | 105 |  |  |
|  | Труба Ø 15х2.1 |  | м. |  |  | 30 |  |  |

Приложение №7

к Техническому заданию

Перечень и состав автоматических систем и установок пожаротушения

ПП ТЭЦ-2, обслуживаемых в 2027 году.

| Наименование | Техническая характеристика обслуживаемого оборудования | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные каналы и полуэтажи ГРУ-6кВ. КРУСН-6кВ. сек. 0.4кВ. КРУ ВК. оборудование МН |  |  |  |  |
| Автоматические системы пожаротушения ГК | Труба ф108х3.0 Ст20 | м. | 475 |  |
|  | Труба ф25х2 Ст20 | м. | 320 |  |
|  | Труба ф89х3 ст20 | м | 210 |  |
|  | Манометр ОБМ-160 | шт | 12 |  |
|  | Ороситель ДВ-10 | шт | 49 |  |
|  | Ороситель ДВМ | шт | 59 |  |
|  | Задвижка ДУ100. РУ10 Схема управления задвижкой Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 1.6 А Электродвигатель 4ААМ 562 У3 0.18 кВт Концевые выключатели встроенные Магнитные пускатели ПМ12 040552 УХЛ4 Кабель КВВГнг 10х1.5 мм2 | шт шт. шт. шт. к-т шт. м | 10 10 10 10 10 20 500 | С электроприво дом |
|  | Задвижка ДУ100. Ру10 | шт. | 10 | С ручным приводом |
| Автоматические системы пожаротушения ВК | Труба ф2108х3 Ст20 | м. | 78 |  |
|  | Труба ф25х2.5 ст20 | м | 64 |  |
|  | Манометр ОБМ-160 | шт | 6 |  |
|  | Ороситель ДВМ | шт | 44 |  |
|  | Задвижка ДУ100.РУ10 30ч6бр Схема управления задвижкой Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2.5 А Электродвигатель 4ААМ 562 У3 0.37 кВт Концевые выключатели встроенные Магнитные пускатели ПМ12 040552 УХЛ4 Кабель КВВГнг 10х1.5 мм2 | шт. шт. шт. шт. к-т шт. м | 4 4 4 4 4 8 400 | С электроприво- дом |
|  | Задвижка ДУ100. Ру10 | шт. | 4 | С ручным приводом |
| Автоматические системы пожаротушения МН | Труба ф159х6 Ст20 | м. | 16 |  |
|  | Труба ф108х4 Ст20 | м | 3026 |  |
|  | Труба ф57х3 Ст20 | м | 35 |  |
|  | Задвижка 30ч6бр ДУ50. Ру10 | шт. | 16 | С ручным приводом |
|  | Задвижка 304906брДУ100 Схема управления задвижкой Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2.5 А Электродвигатель 4ААМ 562 У3 0.37 кВт Концевые выключатели встроенные Магнитные пускатели ПМ12 040552 УХЛ4 Кабель КВВГнг 10х1.5 мм2 | шт. шт. шт. шт. к-т шт. м | 14 14 14 14 14 28 250 | С электроприводом |
|  | Бак раствора пены V-50М куб | шт | 2 |  |
|  | Насос центробежный Д200-95 | шт | 2 | Пенное ПЖТ |
|  | Насос центробежный Д320-50 | шт | 2 | Охлаждение |
|  | Задвижка 30446бр ДУ200 | шт | 2 | С ручным приводом |
|  | Ороситель ДВМ | шт | 7 |  |
|  | Пеногенераторы | шт. | 29 |  |
|  | Манометр ОБМ-160 | шт. | 8 |  |
|  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 | шт. | 1 | С ручным приводом |
|  | Задвижка 30ч6бр ДУ100. Ру10 Схема управления задвижкой Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 1.6 А Электродвигатель 4ААМ 562 У3 0.18 кВт Концевые выключатели встроенные Магнитные пускатели ПМ12 040552 УХЛ4 Кабель КВВГнг 10х1.5 мм2 | шт. шт. шт. шт. к-т шт. м | 1 1 1 1 1 2 30 | С электроприво-дом |
| СПК (служебно-производственный корпус) ПГУ |  |  |  |  |
| Автоматические системы пожаротушения кабельного полуэтажа | Ороситель дренчарный водяной ДВО0-РВо0-R1/2/В3-"ДВВ-10"-никель ГОСТ Р 51043-2002 | шт. | 45 |  |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду150 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-150-MN-E, типа "MN", Ру 16 Бар | шт. | 2 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100-MN-E, типа "MN", Ру 16 Бар | шт. | 1 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду150 ГРАНИВЭЛ, Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-150 c электроприводом серии SG07.1, тип мотора SK0050-2/60, мощностью 0,115 кВт, номинальный ток 1,5 А, пусковой ток 3,0 А., Ру 16 Бар | шт. | 1 | С электроприво дом |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ГРАНИВЭЛ, Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100 c электроприводом серии SG04.3, мощностью 0, 08 кВт, номинальный ток 0,5 А, пусковой ток 0,7 А., Ру 16 Бар | шт. | 1 | С электроприво дом |
|  | Вентиль проходной муфтовый Ду50, Ру 16 Бар | шт. | 3 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду76*3,5 | м | 20 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду108*4 В-СТ3сп | м | 45 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду159*5 В-СТ3сп | м | 30 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ду50*3,5 | м | 150 |  |
| Автоматические системы пожаротушения трансформаторов | Труба Ду108х3 Ст20 | м. | 78 |  |
|  | Труба Ду25х2.5 ст20 | м. | 64 |  |
|  | Датчик-реле давления 0,1-1 МПа ДЕМ 102-1-02-1 | шт. | 2 |  |
|  | Ороситель | шт. | 8 |  |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ГРАНИВЭЛ, Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100 c электроприводом серии SG04.3, мощностью 0, 08 кВт, номинальный ток 0,5 А, пусковой ток 0,7 А., Ру 16 Бар | шт. | 2 | С электроприво- дом |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду100 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗПВС-FL-3-100-MN-E, типа "MN", Ру 16 Бар | шт. | 2 | С ручным приводом |
| Насосная системы пожаротушения | Труба стальная электросварная прямошовная Ду45×3 В-Ст3сп | м | 0,5 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду57×3,5 В-Ст3сп | м | 0,5 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду89×4 В-Ст3сп | м | 17 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду219×4 В-Ст3сп | м | 10 |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ду273×5 В-Ст3сп | м | 16 |  |
|  | Насос центробежный вертикальный штанговый полупогружной DCV 125i-100-250 536-50-ТХ.0Л1 Н=89 м, Q=200 м3/ч, W=21кВт, 380/50 Гц со станиной и рабочей колонной Н=3040 мм | шт. | 3 | Водянное ПЖТ |
|  | Насос центробежный вертикальный штанговый полупогружной DCV 80-50-250 536-50-ТХ.0Л2 Н=68 м, Q=72 м3/ч, W=21кВт, 380/50 Гц со станиной и рабочей колонной Н=2040 мм | шт. | 1 | Водянное ПЖТ |
|  | Бак мембранный Airfix D-E 120 Py 16кгс/см2 | шт. | 1 |  |
|  | Сигнализирующий манометр ДМ2010Сг-VI ТУ 25.02.18335-84 Ру=1,6 Мпа | шт. | 6 |  |
|  | Манометр показывающий радиальную МП4-У-16-1,5 ТУ25.02.18335-84 | шт. | 2 |  |
|  | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ Типа СигевалРу 16 кгс/см2 ЗП-ВС-FL-3-80- MN-E | шт. | 9 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ Типа СигевалРу 16 кгс/см2 с редуктором X-40 ЗП-ВС-FL-3-200- MDV-E | шт. | 3 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ Типа СигевалРу 16 кгс/см2 с редуктором X-60 ЗП-ВС-FL-3-250- MDV-E | шт. | 5 | С ручным приводом |
|  | Обратный клапан чугунный Ру 16 кгс/см2 CV-16 Ду 80мм | шт. | 6 |  |
|  | Обратный клапан чугунный Ру 16 кгс/см2 CV-16 Ду 200мм | шт. | 3 |  |
|  | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра 11Б18бк ТУ 26-07-1061-84 Ру 1,6 МПа Ду 15мм | шт. | 8 |  |
| Внутреннее пожаротушение | Ороситель дренчарный водяной горизонтальный ДВО1-РГо0,47-R1/2/В3-"ДВГ-12 | шт. | 5 |  |
|  | Ствол лафетный стационарный с оциллятором с диаметром насадки ствола 25 мм ЛС-С20Уо | шт. | 3 |  |
|  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду80 ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 1 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду100 ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 10 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду200 ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 6 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор Ду100 с электроприводом ДЗЭ-100 ТУ4854-005-16820082-2008 | шт. | 3 | С ручным приводом |
|  | Дисковый поворотный затвор с ручкой Ду80 ручной ГРАНИВЭЛ Типа Сигевал ЗП-ВС-FL-3-80-MN-E, Ру 10 Бар | шт. | 1 | С ручным приводом |
|  | Кран шаровый муфтовый проходной Ду50 11б 27п1 | шт. | 2 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду57*3,5 В-Ст3сп | м | 5 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду76*3,5 В-Ст3сп | м | 200 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду89*3,5 В-Ст3сп | м | 22 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду108*4 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп | м | 75 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду159*5 В-Ст3сп | м | 15 |  |
|  | Труба стальная электросварная Ду219*5 В-Ст3сп | м | 335 |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ду32*3,2 | м | 5 |  |

Приложение №8

к Техническому заданию

Перечень и состав обслуживаемых систем пожарной сигнализации

на объектах ПП Городские тепловые сети в 2027 г.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика обслуживаемого оборудования |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| - Административное здание Кольцовская, 78 и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибор “Сигнал-20П” |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.2. | Блок индикации С2000-БКИ |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Блок питания ББП-50 |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Извещатель ИП-212-141 |  | шт. |  | 111 |  |  |  |
| 1.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
| 1.6. | Световое табло “Выход” |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
| 1.7. | Громкоговоритель АС-2 |  | шт. |  | 6 |  |  |  |
| 1.8. | Оповещательсвето-звуковой “Маяк-12 КП” |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 1.9. | Кабель КПСитFRLS1х2х0,5 |  | м |  | 1100 |  |  |  |
| 1.10. | Кабель КПСитFRLS 2х2х0,5 |  | м |  | 350 |  |  |  |
| 1.11. | Прибор С2000М |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| - Административное здание Плехановская, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор «Гранит-5» | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Извещатель ИП-212-141 | шт. |  | 36 |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  | Световое табло “Выход” | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  | Оповещательсвето-звуковой “Маяк-12 КП” | шт. |  | 5 |  |  |  |
|  | Кабель КПСитFRLS1х2х0,5 | м |  | 300 |  |  |  |
|  | Кабель КПСитFRLS 2х2х0,5 | м |  | 250 |  |  |  |
| - Котельная Туполева, 31-к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ ГРАНИТ-5 ТУ 4372-015-12690085-15 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А характеристика С ГОСТ Р 50030.2-2010 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Оповещатель светозвуковой пожарный Маяк-12 ТУ 4372-001-49518441-99 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Аккумулятор 12В 7А.ч Security Force SF 1207 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РС1 (Говорун-И) |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 КБ Пожарная Автоматика ГОСТ 53325-2012 |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 212-141 РУБЕЖ (45мкА 9-30В-45/+55С) |  | шт |  | 20 |  |  |  |
|  | Кабель-канал с двойным замком белый RAL 9003 20х10 Промрукав |  | м |  | 20 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ Д=20 |  | м |  | 150 |  |  |  |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 |  | м |  | 130 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 |  | шт |  | 10 |  |  |  |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 |  | шт |  | 400 |  |  |  |
|  | Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24 ВЫХОД |  | шт |  | 3 |  |  |  |
| - Котельная Б.Хмельницкого, 79к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ ГРАНИТ-5 ТУ 4372-015-12690085-15 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А характеристика С ГОСТ Р 50030.2-2010 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Оповещатель светозвуковой пожарный Маяк-12 ТУ 4372-001-49518441-99 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Аккумулятор 12В 7А.ч Security Force SF 1207 |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РС1 (Говорун-И) |  | шт |  | 3 |  |  |  |
| - 1 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 КБ Пожарная Автоматика ГОСТ 53325-2012 |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 212-141 РУБЕЖ (45мкА 9-30В-45/+55С) |  | шт |  | 20 |  |  |  |
|  | Кабель-канал с двойным замком белый RAL 9003 20х10 Промрукав |  | м |  | 20 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ Д=20 |  | м |  | 150 |  |  |  |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 |  | м |  | 130 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 |  | шт |  | 10 |  |  |  |
|  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ТУ 3581-004-93497588-2011 |  | шт |  | 400 |  |  |  |
|  | Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24 ВЫХОД |  | шт |  | 3 |  |  |  |

Приложение № 9

к Техническому заданию

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

и вид обслуживания установок пожарной сигнализации ПП ТЭЦ-1,ТЭЦ-2,ТС,ГТС.

| № п/п | Вид обслуживания | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, измерение параметров). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка работоспособности установки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Профилактические работы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов технических средств) |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |

Приложение №10

к Техническому заданию

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

и вид обслуживания установок пожаротушения ПП ТЭЦ-1, ТЭЦ-2.

| № п/п | Вид обслуживания | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Контроль состояния узлов управления и запорной арматуры, наличия пломбы, значения давления до и после узлов управления. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Осмотр оросителей и очистка их от пыли и грязи. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка: -отсутствия течей и прогибов трубопроводов; -наличия постоянного уклона; -состояния креплений трубопроводов; -отсутствия касаний электропроводов и кабелей; -состояния окраски. отсутствия грязи и пыли. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния вводов, запорной арматуры, измерительных приборов. |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Проверка правильности показаний работы манометров, установленных на трубопроводах. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | Полная проверка на установке пожаротушения всех манометров с их опломбированием или клеймением. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, электрической схемы срабатывания узла управления с автоматическим его включением от пожарного извещателя при закрытой задвижке, срабатывания огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.). |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | 1.Опрессовка напорных трубопроводов с составлением Акта. 2.Промывка (или продувка) на двух-трех направлениях и опрессовка распределительных трубопроводов, находящихся в наиболее агрессивной среде с составлением Акта. 3. Опробование (испытание) АУПТ по специально разработанной программе с реальным пуском на двух-трех направлениях в работу с составлением Акта. | ТЭЦ-1: ПГУ-223МВт, ЗРУ-110кВ - июнь, июль 2026 года (1 раз в 3 года) ТЭЦ-2: Главный корпус, ПГУ-115МВт, ВК, МН – июль, август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |