## Лист1
Приложение 3 к ТЗ
ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
| Наименование закупки: |  | Замена 65 фанкойлов под ключ на этажах 1–8 для ПАО «МТС»: г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3
Исх. № __________ от __________ 20__ г.
| Наименование Участника: |  | ООО «НЕОСТРОЙ»
| ИНН Участника: |  | ________________________________________________________
Заказчик: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по проекту | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Цена предложения, руб. без НДС
|  |  |  | За единицу | Итого | За единицу | Итого
Раздел 1. Обследование, проектирование и подготовка работ
1 | Обследование точек замены и связанных коммуникаций Обмеры, доступ, крепления, обвязка, дренаж, питание и управление Включая 4 дополнительные точки на 1-м этаже; отчет по обследованию. | точка | 65
2 | Расчет и подтверждение эквивалентности оборудования Полный и явный холод, нагрев, расход воды, сопротивление и шум Все 65 точек на фактических режимах; таблица соответствия. | компл. | 1
3 | Разработка планов размещения и монтажных решений Поэтажные планы и привязки блоков на этажах 1–8 Адаптация размещения и креплений включается в проект. | компл. | 1
4 | Разработка схем гидравлической обвязки и дренажа Двухтрубная система; узлы подключения и местные трассы В пределах заменяемого оборудования и связанных участков. | компл. | 1
5 | Разработка схем электропитания и управления Питание, защита, PE, пульты, кабели и проходки Согласование точек питания с главным энергетиком. | компл. | 1
6 | Подготовка спецификации оборудования и материалов Комплектность, модели, арматура, подводки, автоматика Подтверждение обозначений моделей и монтажных размеров | компл. | 1
7 | Подготовка и согласование графика и организации работ Этапность, отключения, доступ и работы в нерабочее время Согласование рабочей и сметной документации до начала монтажа. | компл. | 1
Итого по разделу 1
Раздел 2. Поставка оборудования и управления
8 | Поставка нового корпусного фанкойла; полный / явный холод 4,20 / 1,91 кВт 23 шт. по КП; воздушный фильтр включен. Вертикальный монтаж по инструкции. | шт. | 23 | 148590.17
9 | Поставка нового корпусного фанкойла; полный / явный холод 5,35 / 2,51 кВт 32 шт. по КП; воздушный фильтр включен. Вертикальный монтаж по инструкции. | шт. | 32 | 38484.85
10 | Поставка нового корпусного фанкойла; полный / явный холод 6,66 / 3,40 кВт 6 шт. по КП; мощность существующего блока L=1400 уточнить. | шт. | 6 | 78000.55
11 | Поставка новых фанкойлов для дополнительных точек; мощность подтвердить обследованием и расчетом 1-й этаж № 1–4. Еще 4 блока сверх 61 шт. | шт. | 4 | 38484.85
12 | Поставка совместимого пульта / термостата управления Включение, режим, скорости; Один на блок. | шт. | 65
13 | Доставка оборудования и материалов на объект Транспорт, упаковка и разгрузка новых изделий Поставка полными комплектами по согласованным этапам. | компл. | 1
14 | Перемещение новых блоков к месту монтажа Подъем и доставка на этажи 1–8 Внутриобъектовая логистика; материалы перемещаются в составе поставки. | шт. | 65
Итого по разделу 2
Раздел 3. Материалы гидравлической обвязки и дренажа
15 | Запорный шаровой кран Полнопроходной; исполнение, DN и разъемные соединения по проекту Два на блок: подача и обратная линия; для 65 новых блоков. | шт. | 130
16 | Сетчатый фильтр На подающей линии; DN и ячейка сетки по проекту Один на блок; обеспечить доступ к очистке. | шт. | 65
17 | Поставка балансировочного клапана Гидравлический балансировочный клапан; DN и диапазон расхода по расчету Один на каждый из 65 фанкойлов. Обязательная поставка; дополнительно к двум запорным кранам. | шт. | 65
18 | Поставка двухходового регулирующего клапана с электроприводом Двухходовой клапан и совместимый привод; DN, Kvs, питание и тип привода по проекту Один комплект на каждый из 65 фанкойлов. Дополнительно к запорным кранам и балансировочному клапану. | компл. | 65
19 | Гибкая подводка для водяного фанкойла Выбранные блоки 3/4″ по КП; для остальных 4 уточнить Две на блок. Длина, теплоноситель, температура и давление по проекту. | шт. | 130
20 | Теплоизоляция гибкой подводки K-Flex Комплект на одну подводку с герметизацией швов На все 130 подводок; длина и толщина по проекту. | компл. | 130
21 | Комплект соединительных фитингов и переходов Разъемные соединения, ниппели, переходники и уплотнения На одну точку; переходы со старых присоединений на новый блок. | компл. | 65
22 | Комплект теплоизоляции запорных кранов, фильтра, балансировочного и регулирующего клапанов K-Flex Изоляционные элементы, клей, лента и герметизация 65 гидравлических узлов. Сохранить доступ к очистке, настройке и штуцерам; привод теплоизоляцией не закрывать. | компл. | 65
23 | Локальные жесткие трубопроводы подачи и обратки Материал, DN и способ соединения по проекту Длины обеих линий по обмерам; подводки сюда не входят. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
24 | Теплоизоляция локальных жестких трубопроводов K-Flex Диаметр и толщина по проекту На участки, включенные в локальную переделку. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
25 | Локальный дренажный трубопровод Материал, диаметр и уклон по проекту Длина от блока до существующей сети определяется обмером. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
26 | Комплект дренажных соединений Муфты, переходы, соединители, уплотнения и крепления На одну точку подключения к существующему дренажу. | компл. | 65
27 | Комплект крепления фанкойла Кронштейны / монтажные элементы, анкеры и виброразвязка Только необходимое дополнение к заводскому комплекту; без двойного учета. | компл. | 65
28 | Крепеж и расходные материалы локальной обвязки Опоры, хомуты, резьбовые уплотнения и маркировка линий На одну точку; материалы для стыков в пределах объема замены. | компл. | 65
Итого по разделу 3
Раздел 4. Материалы электропитания и управления
29 | Кабель электропитания Сечение, число жил и пожарное исполнение по проекту По трассам, включая восстановление питания в двух проблемных точках. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
30 | Кабель управления Число жил и сечение по схеме выбранного пульта По трассам пультов и приводов двухходовых клапанов; фактическая длина определяется проектом и обмерами. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
31 | Гофра для кабеля электропитания Исполнение и диаметр по проекту Для прокладки кабелей электропитания. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
32 | Гофра для кабеля управления Исполнение и диаметр по проекту Для прокладки кабелей управления. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
33 | Комплект электрического соединения Клеммы, наконечники, коробки и кабельные вводы На одну точку: соединения фанкойла, пульта и привода двухходового клапана; совместимость по проекту. | компл. | 65
34 | Комплект крепежа кабелей и маркировки Крепления, стяжки, маркировка кабелей и цепей На одну точку. | компл. | 65
35 | Металлическая гильза для электрической проходки Размер и защита кромок по проекту Через стены / перекрытия по ТЗ; количество по обмерам. Количество уточняется по обмерам и проекту. | шт.
Итого по разделу 4
Раздел 5. Подготовка, демонтаж и утилизация
36 | Обеспечение доступа к недоступным блокам Перестановка мебели / локальных экранов 1-й этаж № 1–3 и 8-й этаж № 7. Капитальное вскрытие уточняется отдельно. | точка | 4
37 | Защита мебели, пола и отделки в зоне работ Временные укрытия и ограждение рабочей зоны Включены материалы защиты; выполняется до демонтажа. | точка | 65
38 | Обесточивание и отключение существующих цепей Проверка отсутствия напряжения, отсоединение питания и управления На всех 65 местах, включая проверку ранее демонтированной точки. | точка | 65
39 | Отключение и слив заменяемых участков системы Поэтапный комплекс по согласованной схеме отключений На объект; число участков определяет проект, этаж не приравнен к участку. | компл. | 1
40 | Демонтаж существующих фанкойлов Снятие корпуса / блока с креплений 64 блока; 1-й этаж № 4 повторно не демонтируется. | шт. | 64 |  |  | 4224
41 | Демонтаж существующих гидравлических узлов Арматура, фитинги и изоляция старой обвязки На 64 существующих блока; остаточный узел точки № 4 уточняется отдельно. | компл. | 64
42 | Демонтаж существующих подводок Комплект подающей и обратной линии одного блока На 64 существующих блока; фактическое исполнение по обследованию. | компл. | 64
43 | Демонтаж местного дренажного подключения Отсоединение и удаление заменяемого участка у блока 64 существующих подключения; магистральная сеть сохраняется. | точка | 64
44 | Перемещение демонтированных блоков к погрузке Спуск с этажей и внутриобъектовое перемещение 64 блока. | шт. | 64
45 | Погрузка и вывоз демонтированных блоков Погрузочные работы и транспорт до места передачи 64 блока; отдельно от вывоза строительного мусора. | шт. | 64
46 | Утилизация демонтированных блоков Передача на утилизацию с подтверждающими документами 64 блока; объем утилизации соответствует фактическому демонтажу. | шт. | 64
Итого по разделу 5
Раздел 6. Монтаж фанкойлов, гидравлики и дренажа
47 | Монтаж нового фанкойла Вертикальная установка; адаптация креплений 23 блока; проверить размещение корпуса для группы L=980. | шт. | 23 |  |  | 5760
48 | Монтаж нового фанкойла Вертикальная установка; адаптация креплений 32 блока. | шт. | 32 |  |  | 7040
49 | Монтаж нового фанкойла Вертикальная установка; адаптация креплений 6 блоков; монтажные размеры подтвердить. | шт. | 6 |  |  | 7040
50 | Монтаж новых фанкойлов в дополнительных точках Вертикальная установка и крепление по согласованному подбору 4 блока на 1-м этаже № 1–4; предварительно DF-024UDB/M, подтвердить подбор. | шт. | 4 |  |  | 7040
51 | Монтаж запорных кранов Подающая и обратная линия; разъемные соединения 130 кранов. Материалы учтены в разделе 3. | шт. | 130 |  |  | 805
52 | Монтаж сетчатых фильтров По направлению потока с доступом к обслуживанию 65 фильтров. | шт. | 65 |  |  | 805
53 | Монтаж и настройка балансировочного клапана Монтаж клапана и настройка расчетного расхода теплоносителя Один на каждый из 65 фанкойлов. Материалы в разделе 3; настройка оплачивается здесь один раз. | шт. | 65 |  |  | 1035
54 | Монтаж двухходового регулирующего клапана и подключение привода Гидравлический монтаж клапана и электрическое подключение привода к системе управления 65 комплектов. Подключение привода учтено здесь; проверка работы входит в ПНР раздела 8. | компл. | 65 |  |  | 6900
55 | Монтаж гибких подводок Подключение подачи и обратки без натяжения и перегибов 130 подводок; фитинги и переходы в составе монтажа. | шт. | 130
56 | Прокладка локальных жестких трубопроводов Соединения, крепление и адаптация существующих выводов Суммарная длина двух линий; только обмеренный объем. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
57 | Теплоизоляция гибких подводок Монтаж K-Flex, герметизация швов и примыканий 130 подводок; материалы в разделе 3. | шт. | 130
58 | Теплоизоляция запорных кранов, фильтров, балансировочных и регулирующих клапанов Монтаж K-Flex на гидравлическом узле 65 узлов и открытые стыки; доступ к обслуживанию и настройке. Приводы теплоизоляцией не закрывать. | компл. | 65
59 | Теплоизоляция локальных жестких трубопроводов K-Flex с герметизацией швов Только локально заменяемые / добавляемые участки. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
60 | Прокладка локальных дренажных трубопроводов Крепления, соединения, уклоны по проекту Обмеренная длина; подключение блока учитывается следующей позицией. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
61 | Подключение блока к существующему дренажу Монтаж соединений и адаптация выпуска конденсата 65 точек; материалы в разделе 3. | точка | 65
62 | Заполнение системы и удаление воздуха Поэтапное восстановление работы отключенных участков Комплекс по объекту после монтажа; число циклов по графику. | компл. | 1
Итого по разделу 6
Раздел 7. Электромонтаж и подключение управления
63 | Прокладка кабеля электропитания Протяжка по согласованным трассам Без повторной оплаты прокладки гофры и оконцевания. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
64 | Прокладка кабеля управления По схемам совместимых пультов / термостатов Без повторной оплаты прокладки гофры и оконцевания. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
65 | Монтаж гофры электропитания Крепление и подготовка трассы Материал в разделе 4. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
66 | Монтаж гофры управления Крепление и подготовка трассы Материал в разделе 4. Количество уточняется по обмерам и проекту. | м
67 | Устройство электрических проходок и гильз Проход через стены / перекрытия; установка металлической гильзы Число и диаметры проходок по обследованию. Количество уточняется по обмерам и проекту. | шт.
68 | Заделка электрических проходок Включая материалы; огнестойкость по проекту Восстановление проходок в пределах выполняемых работ. Количество уточняется по обмерам и проекту. | шт.
69 | Подключение электропитания фанкойла Оконцевание и коммутация питающих проводников 65 точек. Соединительные материалы в разделе 4. | точка | 65
70 | Подключение защитного проводника PE Присоединение корпуса к существующей системе защиты 65 точек; проверка цепи в составе электроизмерений. | точка | 65
71 | Монтаж пульта / термостата управления Крепление и установка в согласованном месте 65 пультов; | шт. | 65
72 | Подключение цепей управления Коммутация по документации изготовителя 65 точек. Подключение приводов клапанов отдельно учтено в разделе 6; настройка и проверка входят в ПНР. | точка | 65
73 | Восстановление существующего электропитания Диагностика и устранение отсутствия питания 3-й этаж № 1; 4-й этаж № 26. Новые кабели и аппараты учитываются отдельно. | точка | 2
Итого по разделу 7
Раздел 8. Испытания и пусконаладочные работы
74 | Испытание герметичности новых гидравлических подключений Режим испытаний по проекту и допустимым параметрам оборудования 65 точек; оформить результаты до закрытия изоляции. | точка | 65
75 | Промывка локальных подключений и очистка фильтров В пределах нового узла и связанных заменяемых участков Обслуживание новых фильтров после монтажа. | точка | 65
76 | Проверка отвода конденсата проливом Проверка поддона, соединений, уклонов и существующего выпуска 65 точек; устранение дефектов нового подключения. | точка | 65
77 | Проверка расхода теплоносителя Измерение и проверка соответствия расчету Контроль расхода после настройки 65 балансировочных клапанов; сама настройка учтена в разделе 6. | точка | 65
78 | Пуск и проверка вентилятора Проверка всех предусмотренных скоростей 65 новых блоков. | шт. | 65 |  |  | 5800
79 | Настройка и проверка управления Включение, уставки, выбор режима и скоростей 65 точек. Проверить пульт, скорости вентилятора, открытие и закрытие двухходового клапана по команде управления. | точка | 65
80 | Проверка температур и работы теплообменника В доступном сезонном режиме Проверку второго режима согласовать по сезонной доступности теплоносителя. | шт. | 65
81 | Проверка шума, вибраций и креплений Работа на предусмотренных скоростях 65 блоков; устранение дефектов монтажа. | шт. | 65
82 | Электроизмерения и технический отчет Проверка измененных цепей и защитных мер В пределах электрического объема замены; отчет передается заказчику. | компл. | 1
83 | Оформление индивидуальных испытаний оборудования Результаты проверок по каждой точке 65 протоколов / записей в согласованной форме акта. | шт. | 65
84 | Инструктаж обслуживающего персонала Управление, фильтры, сезонные режимы и гарантийное обслуживание Передача инструкций и разъяснение эксплуатации. | компл. | 1
Итого по разделу 8
Раздел 9. Восстановление и уборка
85 | Локальное восстановление отделки в зоне замены Работы и материалы по адаптации креплений и выводов 65 зон. Дополнительное капитальное вскрытие — по уточняемому объему. | точка | 65
86 | Ежедневная уборка мест проведения работ Сбор мусора и поддержание порядка по этапам Комплекс по объекту на весь срок работ. | компл. | 1
87 | Вывоз упаковки и строительного мусора Погрузка, транспорт и передача отходов Не включает 64 старых блока, учтенных в разделе 5. | компл. | 1
88 | Итоговая уборка и снятие временной защиты После завершения монтажа и испытаний Передача помещений заказчику после завершения работ. | компл. | 1
Итого по разделу 9
Раздел 10. Исполнительная документация и сдача
89 | Подготовка исполнительных схем и спецификаций Планы размещения, трассы, дренаж, питание и управление 3 бумажных экземпляра и 1 электронный комплект DWG / PDF по ТЗ. | компл. | 1
90 | Оформление актов скрытых работ По фактически выполненным скрываемым работам Комплект актов в составе исполнительной документации. | компл. | 1
91 | Сбор паспортов и документов соответствия Паспорта, применимые декларации / сертификаты, русские инструкции Комплект на все поставленное оборудование и материалы. | компл. | 1
92 | Оформление гарантийных обязательств 36 месяцев на работы, оборудование и материалы по ТЗ Оформление документов; обязательство входит в объем подрядчика. | компл. | 1
Итого по разделу 10
Итоговая стоимость, руб. без НДС
Непредвиденные расходы 5% (не применяетсмя на подготовительные работы)
Итоговая стоимость, руб. без НДС с учетом непредвиденных 5%
НДС
Итоговая стоимость, руб. с НДС
Форма коммерческого предложения (сметы) является приложением № 3 и неотъемлемой частью ТЗ. Участник представляет заполненную форму в составе заявки.
Цены указываются в рублях без НДС. Заполните E и G по каждой позиции разделов 1–10; при отсутствии затрат укажите 0. Итоги появятся после заполнения всех цен и количеств.
Графы E–F: оборудование и материалы. Графы G–H: полная стоимость работ и услуг, включая накладные расходы и прибыль. Поставку и монтаж учитывайте один раз; для не относящейся к позиции графы укажите 0.
В основной объем включены 65 новых фанкойлов, демонтаж и утилизация 64 существующих блоков, демонтаж старых узлов и подводок. Блок на 1-м этаже № 4 ранее снят; повторный демонтаж блока не учитывается.
На каждый новый блок: 2 запорных крана, 1 сетчатый фильтр, 1 балансировочный клапан, 1 двухходовой регулирующий клапан с электроприводом и 2 гибкие подводки с теплоизоляцией. Всего: 130 запорных кранов, 65 фильтров, 65 балансировочных клапанов, 65 регулирующих клапанов с приводами и 130 подводок. Поставка, монтаж, подключение приводов, теплоизоляция и настройка включены в основной итог.
Модели, мощности, монтажные размеры и управление согласуются до закупки по расчету и обследованию. Пульты и дополнительные модули не должны оплачиваться повторно при включении в заводской комплект.
Незаполненные количества по трассам и проходкам уточняются обследованием и проектом. Подтвержденное отсутствие объема обозначается 0. Заданные количества блоков и комплектов изменяются только по согласованию с Заказчиком.
Раздел 11 заполняется при необходимости по согласованному проекту, рассчитывается отдельно и не входит в итог разделов 1–10. До подтверждения объема и согласования стоимости дополнительные позиции в договор не включаются.
Условия оплаты: аванс 50% в течение 10 календарных дней с даты подписания Заказа на основании счета. Оставшиеся 50% — после завершения и приемки всех работ, в течение 20 календарных дней с даты подписания КС-2, КС-3 и получения счета (по последнему из событий).
Срок поставки оборудования: ______________. Общий срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты подписания Договора / Заказа. Предложение участника: ______________.
Гарантия на работы, оборудование и материалы — не менее 36 месяцев по ТЗ. Работы: будни 18:00–06:00, выходные и праздничные дни — круглосуточно.
Наименование участника, ИНН и сведения о подписанте заполняются перед подачей предложения. Уполномоченный представитель __________________ / __________________