## Решение
Пояснение к цене — капитальный ремонт СМ-1351
В заявку не отправлять. Бюджет себестоимости и форма КП не составлены: в документах нет ведомости, по которой считается цена. Объёмы и цены не подставлялись.
Поле | Значение
Решение | В заявку не отправлять. Сделка остаётся в стадии «Анализ и расчет».
Что лежит в папке расчёта | Только это пояснение. Файла бюджета и заполненной формы КП нет.
Почему нет цены | Форма КП задаёт по каждой строке количество «1 комплект» и отсылает к ТЗ и технологической планировке. Типовое ТЗ «Супер Лента» от 24.11.2025 описывает, как делать, и не содержит количеств по СМ-1351. Планировка даёт площади зон. Перечень «Работы на СМР» в основном «да / полная замена / локально», без м2, п.м. и спецификаций. Цена комплекта без этих объёмов была бы выдуманной.
Себестоимость | Не считалась.
КП без НДС / с НДС | Нет. НМЦК в документах и в сделке нет (сумма сделки 0).
Наценка и маржа | Нет базы. Сверять с диапазоном типа тендера нечего.
Тип тендера, если считать дальше | Крупные сети и девелоперы — конкурентный тендер. Заказчик — ООО «Лента», подача КП на Bidzaar, это не госзакупка. Диапазон наценки этого типа 30–40 %. Ниже 15 % нужно согласование генерального директора. Сейчас диапазон не применяется: цены нет.
Регион цены | Москва, ул. Народного Ополчения, д. 29, к. 1. Колонки тарификатора I и M, доставка по Москве 3 % — когда появятся объёмы.
Что сделать НЕОСТРОЙ | 1) Запросить ведомость объёмов или обмерный план с площадями отделки, длинами перегородок и спецификациями. 2) Уточнить, какие строки формы с нулём исключены из цены. 3) Выбрать договор: с авансом 30 % или без аванса. 4) После ведомости запросить КП у поставщиков на оборудование ОВиК, электрику, АПС/СОУЭ/МУПТВ и огнетушители. 5) Согласование генерального директора — только если после расчёта наценка уйдёт ниже 15 %.

## Паспорт
Паспорт тендера — что взято из документов
Поле | Значение | Откуда
Заказчик | ООО «Лента», ИНН 7814148471 | Договор и карточка компании, сделка 1928
Объект | СМ-1351, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 29, к. 1 | Форма КП, штамп планировки
Формат | SM_M, «Супер Лента». Прогнозный РТО 1 340 000 руб. в день — это выручка, не смета | Штамп ТП от 01.09.2026
Площадь | В форме 1 176,8 м2. В штампе S общая 1 177,1 м2, из них субаренда 0,3 м2. 1 177,1 − 0,3 = 1 176,8 | Форма C4 и штамп ТП
Площадка | Bidzaar, способ «иной». Номер 391-076. Срок подачи 02.11.2026 11:00 | Сделка 1928, поля площадки
Предмет | Капитальный ремонт: проектирование, общестрой, инженерия, пожарная безопасность | Форма КП, разделы I–VII
НМЦК | Не указана | Форма, договор, сделка
Форма КП | Одна сумма на строку, без НДС. НДС сверх цены по ставке на дату операции. В регламенте НЕОСТРОЙ ставка 22 % | Форма, п. 3.1 договора
Срок на форме | 35 календарных дней на производство работ. Срок действия КП — 1 год. Допработ нет | Форма, строки 58–62
Срок в ТЗ | Предварительное согласование проекта — не более 21 дня с передачи площадки. Альбом РД — не позднее 35-го дня | ТЗ на стройку, п. 3.3.3
Срок в договоре | Срок РД и срок СМР в шаблоне пустые | Оба договора, раздел 2
Оплата | На форме: без аванса по факту либо аванс 30 %. В папке два шаблона договора: с авансом 30 % и «аванс не предусмотрен» | Форма и оба PDF договора
Удержание | 15 %: 10 % после акта ввода, 5 % через 12 месяцев гарантии | П. 3.4–3.5 договора
Гарантия | 12 месяцев на работы и смонтированное оборудование, если ТЗ не задаёт иной срок. На оборудование — срок производителя, если он длиннее | П. 6.2 договора
Неустойка | 0,7 % цены договора за каждый день просрочки СМР. Свыше 5 дней заказчик вправе расторгнуть договор. За просрочку РД — 0,1 % в день | П. 7.1 и 7.5
Твёрдая цена | Цена включает и работы, которые в приложениях не названы, но нужны для результата. Объём меняет только заказчик допсоглашением | П. 3.2 договора
Материалы | Подрядчик из своих материалов, если не согласовано иное. Отделка перегородок, потолков и полов — закуп в «Дом Лента» | Договор п. 3.2; примечания формы 5.2.1–5.2.3
Ночные работы | Коэффициента нет. В ТЗ на АСУ: работы в часы, согласованные с заказчиком, с минимальным влиянием на работу магазина | ТЗ АСУ, п. 2.5–2.6
Страхование | Гражданская ответственность не менее 1 000 000 руб. | П. 10 договора
Допуски | Лицензии, допуски и членства «по законодательству» без перечня. Для проектирования, СМР и пожарных систем состав допусков нужно сверить отдельно. В отчёте — «подставить» | П. 4.1.5 договора
Что исключено явно | Не найдено. Строки формы с числом 0 (фасад, кровля, вентиляция, кондиционирование, отопление, водопровод, канализация, благоустройство) в перечне работ при этом есть | Форма и «Работы на СМР.xlsx»
ВПВ | На планировке: устройство ВПВ полностью зона арендодателя. В форме и перечне работ ВПВ всё равно есть (покраска, рукава, проект) | Примечание 5 на ТП; форма 2.8 и 6.7.7

## Объёмы с документов
Что в документах есть в цифрах — в цену не переводилось
Площади штампа сходятся с формой: 889,2 + 287,6 = 1 176,8 м2. Этого недостаточно, чтобы заполнить строки «1 комплект». Комнаты ниже прочитаны с листа ТП; их сумма 1 136,9 м2 и до 1 176,8 не сходится, поэтому комнаты в расчёт не брались.
Группа | Показатель | Цифра | Как читать
Штамп ТП 01.09.2026 | Торговый зал | 743.7 | м2, S тз. Единственная площадь зала, которая сходится со штампом
Штамп ТП 01.09.2026 | Субаренда | 0.3 | м2. В форме 1 176,8 её нет: 1 177,1 − 0,3
Штамп ТП 01.09.2026 | Бэк всего | 405.6 | м2. Из них 1 этаж 130 и цоколь 275,6
Штамп ТП 01.09.2026 | Общественная зона | 15.5 | м2
Штамп ТП 01.09.2026 | Неэффективная площадь | 12 | м2, на цоколе
Штамп ТП 01.09.2026 | 1 этаж всего | 889.2 | м2 = 743,7 + 130 + 15,5
Штамп ТП 01.09.2026 | Цоколь всего | 287.6 | м2 = 275,6 + 12. Отметка −2,960
Штамп ТП 01.09.2026 | Итого по форме | 1176.8 | м2
Штамп ТП 01.09.2026 | Кассы | 3 классические / 6 КСО | шт., не строительный объём
Штамп ТП 01.09.2026 | Холод | ЦХМ | Тип агрегата. Число машин и кВт не заданы
Высоты на листах | Витраж тамбура | 3,270 м | С пола до потолка, три отметки на листе монтажа
Высоты на листах | Отметка на листе | h = 2 590 мм | На листах ТП и монтажа. К какой плоскости относится — на листе не подписано отдельно от витража 3,270 м
Высоты на листах | Холодильные камеры | h = 3 000 мм, камера гастрономии h = 2 300 мм | Высота камеры, не площадь отделки
Высоты на листах | Подиум | 0,9 м | Три отметки hпод-ка. Длина подиума не подписана
Работы на СМР | Автоматические двери | 3 шт. | Замена. Марка и размер проёма в перечне не заданы
Работы на СМР | Питающий кабель от АРДД | примерно 30 м | В файле уже стоит «примерно». В цену без уточнения не брать
Работы на СМР | Электроснабжение | II категория, 150 кВт | Если 150 кВт мало, вопрос увеличения решает подрядчик с арендодателем
Работы на СМР | Сплит в электрощитовой | 1 шт., BTU 9 | Единственная единица кондиционера с модельным рядом
Работы на СМР | Плитка моечной | 300×200, высота 1,8 м | Площадь стен моечной не задана
Работы на СМР | Уголок запасного выхода | 50×50×5, высота 2,0 м | Длина не задана
Работы на СМР | Полы | локальный ремонт | Площадь сколов и отслоений не задана. Полную площадь зала под плитку подставлять нельзя
Работы на СМР | Потолок | полный ремонт | В форме: демонтаж фанерного потолка торгового зала и новый со шумоизоляцией. Тип потолка ТЗ оставляет на выбор
Работы на СМР | Освещение, акцентное, двери, крыльцо, АПС, СОУЭ, дымоудаление, тамбур-шлюз, АУПТ, отопление, кондиционеры, перегородки, тепловые завесы | да / полная замена | Без количества
Норма ТЗ, не объём закупки | Холод торгового зала | 10 кВт на 100 м2 | Для ЮФО 12 кВт. СМ-1351 не ЮФО. 743,7 м2 × 0,10 = 74,4 кВт холода. Число блоков этим не задано
Норма ТЗ, не объём закупки | Вентиляция колонки «1 000 м2» | П1/В1 4 500 м3/ч, П2/В2 900 м3/ч | Колонка формата, не обмер СМ-1351. В перечне работ — ревизия существующих П1 и В1 и ремонт при неисправности
Норма ТЗ, не объём закупки | Посетители торгового зала | 1 человек на 5 м2 | Для расчёта воздухообмена: 20 м3/ч на покупателя и 60 м3/ч на продавца. Это задание на проект, не спецификация
Камеры на листе, внутри цехов | СХК рыба, НХК возврата, СХК брак, СХК мясо, НХК, СХК гастрономия | 2,1; 2,1; 2,1; 5,0; 13,8; 16,7 м2 | Площади камер. Не складывать с цехами повторно, пока нет ведомости
Комнаты с листа, сумма не сошлась | Прочитанные помещения 1–20 и 23–30 | сумма 1 136,9 м2 | Помещения 21 и 22 как площади не прочитались. До штампа не хватает около 40 м2. В смету не ставить

## Чего не хватает
Без этого строку формы оценить нельзя
Строка формы | Что нужно для цены | Что есть сейчас
1.1 Клининг в 2 этапа | Площадь и состав этапов | 1 комплект, «согласно ТЗ». Площадь уборки не выделена
1.2 Пожарный риск и категории | Число помещений категорий и состав расчёта | 1 комплект. Перечень помещений категорий есть качественно, без состава отчёта
1.3 Шум, микроклимат, вода | Число точек замеров и протокол | 1 комплект
2.1–2.9 Проекты АР, ОВиК, ЭОМ, ВК, АПС, СОУЭ, АУПТ/МУПТВ, ВПВ, ДУ | Состав альбома и стадия, либо ставка за комплект от проектировщика | 1 комплект на раздел. Срок РД в договоре пустой, в ТЗ — 21/35 дней
III Фасад | Площадь софитов, окраски профиля и стен тамбура. В ячейке формы стоит 0 | В перечне: 3 двери, покраска тамбура, замена софитов — без м2
IV Кровля | Площадь кровли и обшивки дебаркадера. В ячейке формы стоит 0 | В перечне: замена кровли и обшивки дебаркадера
5.1 Демонтаж | Ведомость демонтажа: перегородки, потолок, полы, кабель, трубопроводы, оборудование | Лист монтажа/демонтажа без таблицы количеств. Красные и зелёные линии не обсчитаны
5.2.1 Перегородки и отделка | п.м. и тип новых перегородок, м2 окраски и плитки по зонам | «Новые перегородки — да». Марки: RAL 9003, RAL 1003, плитка графит 300×300 в пекарне до 2,1 м. Площадей нет
5.2.2 Потолки | м2 по типам: открытый, грильято, Байкал, Армстронг в цехах; объём шумоизоляции | «Полный ремонт». Для торгового зала тип не выбран. Отметка Армстронга в цехах по ТЗ — 2 900 мм от пола
5.2.3 Полы | м2 локального ремонта и м2 полной замены по помещениям | Только «локально». Керамогранит 300×300 соль-перец; зал более 800 м2 по ТЗ — 600×600, но зал 743,7 м2 и работа локальная
5.2.4 Проёмы | Спецификация дверей: заменить / оставить, EI, размер, число | На листах размеры проёмов есть, ведомости «сколько менять» нет. Кроме 3 автоматических дверей
5.2.5 Разгрузка, крыльцо, козырьки, рамы | Спецификация металлоконструкций, м2 крыльца и плитки | 1 комплект. В благоустройстве формы ячейка 0, в перечне крыльцо — «да»
5.2.6 Фундамент под ЦХМ | Габарит и состав фундамента | Тип агрегата ЦХМ. Размеров фундамента нет
5.2.7 Мусор | м3 демонтажа и число контейнеров | 1 комплект
6.1 Вентиляция | Дефектная ведомость П1, В1, клапанов и нагрева либо проект новой системы с м2 воздуховодов и марками вентиляторов. В ячейке формы 0 | Два варианта ТЗ: ревизия существующей или новый монтаж. Для объекта выбран текст ревизии «отремонтировать, если неисправно»
6.2 Кондиционирование | Спецификация после расчёта зонирования. В ячейке формы 0 | Замена системы. Норма 10 кВт/100 м2 не заменяет спецификацию. Сплит BTU 9 — одна позиция электрощитовой
6.3 Отопление | Число радиаторов, тепловентиляторов, длины трубопроводов, характеристика клапана и насоса. В ячейке формы 0 | «Заменить радиаторы во всех помещениях» без числа. Тепловая мощность из колонки формата 0,06 Гкал/ч для 1 000 м2 — не расчёт этого магазина
6.4 Электрика | Однолинейная схема, число щитов, м кабеля по маркам, число светильников и розеток, лотки | 150 кВт, демонтаж щитов с оговоркой что ввод и учёт остаются, кабель «примерно 30 м», щит АСУ — 1 комплект. ТЗ АСУ — общее по сети, без перечня объектов в приложении 1 внутри файла
6.5–6.6 Вода и канализация | м труб, число бойлеров, точек, трапов. В ячейках формы 0 | Проект, демонтаж от приборов учёта, замена бойлеров без числа
6.7 Пожарная безопасность | Спецификация АПС, СОУЭ, МУПТВ, дверей EI30, перегородок EI45, огнетушителей, планов эвакуации, клапанов, рукавов | Качественный перечень из 20 пунктов. Письмо по пожарной безопасности меняет ТЗ: аэрозоль в щитовых, речевое оповещение с микрофоном, тома PDF/DWG/TXT. Количеств нет
VII Благоустройство | м поручней, м2 плитки крыльца. В ячейке формы 0 | Текст в примечании формы и «крыльцо — да»
ОВиК, КП поставщиков | Не использовать как объём СМ-1351 | Архив — годовые прайсы сети (Ballu, Haier) по ТС СуперЛента, Вингараж, Монетка, Улыбка радуги. Количество там на год по сети, не по этому адресу

## Вопросы
Вопросы заказчику и риски
№ | Вопрос или риск | Влияние на цену
1 | Нужна ведомость объёмов или обмер: м2 полов по типам, м2 потолков по типам, м2 стен, п.м. перегородок, спецификации дверей, света, щитов, кабеля, ОВиК, АПС, СОУЭ, МУПТВ. | Без этого цена комплекта не считается. Сумму влияния назвать нельзя.
2 | Строки формы с нулём — фасад, кровля, вентиляция, кондиционирование, отопление, вода, канализация, благоустройство — исключены из КП или ноль стоит как пустая ячейка? | В перечне работ эти разделы есть. Если их вычеркнули, цена другая. Сумма не считается.
3 | Какой договор подписывается: с авансом 30 % или без аванса? От этого зависит стоимость денег на материалы. | Удержание 15 % есть в обоих. Долю денег без аванса посчитать нельзя, пока нет закупки.
4 | 35 календарных дней на форме — это срок РД, как в ТЗ (альбом к 35-му дню), или срок всего ремонта вместе со стройкой? | В ТЗ проект согласуют за 21 день и сдают альбом к 35-му дню. Уложить СМР в те же 35 дней после проекта нельзя. Неустойка 0,7 % в день.
5 | Вентиляция: только ревизия и ремонт по факту неисправности или новая система? Кондиционирование: полная замена после расчёта — кто утверждает число блоков до подачи КП? | Объём вскрывается на объекте. Заложить «на всякий случай» нельзя.
6 | Полы локальные. Нужна площадь замены. Потолок торгового зала: открытый, грильято или «Байкал», и входит ли шумоизоляция в м2? | Зал 743,7 м2 нельзя автоматически умножать на полную замену пола.
7 | Материалы отделки закупаются в «Дом Лента» по их цене. Нужен прайс или согласие считать по открытому рынку. | Цены «Дом Лента» в документах нет. Рыночную цену без этой оговорки ставить нельзя.
8 | ВПВ: на планировке система на арендодателе, в форме есть проект ВПВ, покраска труб и замена рукавов. Что входит в КП? | Граница поставки не закрыта.
9 | Магазин работает во время ремонта? ТЗ АСУ требует этапы по зонам и временную схему электроснабжения. | Ночного коэффициента в ТЗ нет. Если работы только ночью, коэффициент нужно согласовать отдельно, в дневную цену он не входит.
10 | НМЦК или бюджет заказчика не названы. Опыт и допуски в заявке: каких договоров ждут, нужен ли допуск МЧС и СРО на проектирование. | Сравнивать КП с потолком не с чем. Допуски в шаблоне не перечислены — подставить.

## Источники
Какие файлы прочитаны
Файл | Что внутри | Для цены
Форма подачи КП, СМ-1351 новая.xlsx | Строки I–VII, площадь 1 176,8 м2, количество везде 1 комплект. Часть сумм уже 0 | Цены не заполнялись
Работы на СМР.xlsx | Качественный перечень дефектов и чек-лист «да / полная замена / локально» | Цифры только у дверей, кабеля, 150 кВт и одного сплита
СЛ … ТП_01.09.2026.pdf и dwg от 24.08.2026 | Технологическая планировка, экспликация, штамп площадей | Площади зон есть, ведомости работ нет
СЛ … ТП_отделка ТЗ, освещение.pdf | Цвета RAL, плитка 300×300, схема акцентного света без спецификации | Типы отделки, не объёмы
СЛ … монтаж-демонтаж.pdf | План с цветом демонтажа и монтажа, размеры проёмов | Таблицы количеств нет
1351_Мск, БЫЛО.pdf | Планировка «как было», другие площади комнат | В новый объём не бралась
ТЗ на стройку 24.11.2025.pdf | Типовое ТЗ сети, 133 страницы, нормы по форматам 850/1000/1400 м2 | Не ведомость СМ-1351
ТЗ на акцентное и стеллажное освещение ver.2.0.pptx | Типовые требования к свету | Спецификации по адресу нет
ТЗ АСУ.pdf | Типовое ТЗ на щит АСУ супермаркетов | Приложение 1 с перечнем объектов в тексте файла не раскрыто
Тех. Задание Пожарная Безопастность.pdf | Письмо об изменении ТЗ: аэрозоль в щитовых, микрофон СОУЭ, электронные тома | Количеств нет
Два договора от 23.01.2026 | Шаблон на открытие и реконструкцию. Отличие — аванс 30 % или без аванса | Цена, адрес и сроки в шаблоне пустые
поставщики ОВиК.7z | Контакты ООО «Стелс» и ООО «Р-Климат», годовые КП сети | Объём этого магазина там не указан
Фото.7z | В архиве тендерной документации, как объём не разбирались | Фото не заменяют ведомость